## 项目
2022年下半年建设工程消防设计质量专项检查情况汇总表
序号 | 工程名称 | 工程类型 | 建设单位 | 设计单位 | 审图单位 | 存在的主要问题
1 | 大唐盛视（泰丰）产业园一期-4栋生产厂房 | 新建,厂房 | 中山唐誉科技发展有限公司 | 中诚科泽工程设计集团有限责任公司 | 珠海聚科源建筑工程咨询有限公司 | 1.Z-01 ①拟建厂房环形消防车道一部分借用用地外城市道路，由于城市道路与建筑之间存在设置行道树、路灯杆柱、架空线缆等障碍物（且不可控），未严格把关。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.1.8-3条规定。 2.Z-01 ②1轴线山墙一侧消防操作场地局部上方设有架空连廊障碍物，影响消防救援，不符合规范规定；扣除该部分不满足要求的操作场地，楼梯间对外出口未正对操作场地，不符合规范要求。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.2.2-1和7.2.3条规定。 3.J-06 ①1轴线楼梯间地下部分排烟窗未设在地下梯间最高部位（查看楼梯剖面图），不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.1条规定。 4.J-06 ②排烟机房疏散楼梯间不应采用爬梯（爬梯仅能用于设备房第二辅助安全出口）。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5.5条规定。 5.SS-13 地下消防泵房1-1剖面图应确保消防水池最低有效水位高于消防水泵出水管中心线。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.1.9-5条规定。
2 | 厂房2 | 新建,厂房 | 何泽隆 | 中联合创设计有限公司 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 1.S-07 一层消控室不满足消2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.6条规定。 2.消防电梯井底排水设施未采取防止倒灌的技术措施。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第9.2.4条规定。 3.各防烟分区设计参数表中补风错误，自然补风口未按要求设在储烟仓以下。不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.5.4条规定。 4 .二~九层防烟分区2可开启外窗有效面积小于防烟分区面积的2%。不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3条规定。
3 | 开发区鸿成项目 | 新建,住宅 | 中山市鸿成房地产开发有限公司 | 广东中山建筑设计院股份有限公司 | 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 1.05/J 汽车库、修车库的外墙门、洞口的上方，未按要求设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的不燃性防火挑檐。不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.1.6.3条规定。 2.3栋01/SM05/S 01/SM图 第10.1.3条 室内环状消防给水管网管径DN100，05/S消火栓系统图干管管径DN100，3栋室内消火栓设计流量为20L/S，管径偏小。不符合《消防给水与消防栓系统技术规范》GB50974-2014第8.1.8条规定。 3.地下室03/TX 封闭楼梯间1#RT和2#RT未按要求设防烟设施。不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.1.6条和3.2.1条规定。 4.地下室03/TX 地下二层2#封闭楼梯间距排烟口水平距离小于1.5米。不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.12条第五款规定。
4 | 二期厂房 | 新建,厂房 | 中山市美高力印刷有限公司 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 广东惠湾工程咨询有限公司 | 1.23/J 救援门M1227、救援窗C6317a、C6322a中的窗口净宽不足1.0m。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.5条规定。 2.12/S 喷头距端墙距离不应大于1.7米（消防电梯右侧加压风机房）。不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第7.1.2条规定。 3.18/S 消防水池溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.6条第8款规定。 4.DS-03 RXFDT消防进线与非消防敷设在同一电井中，未采用矿物电缆。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第10.1.10.3条规定。
5 | 中山市晟港科技有限公司厂区 | 新建,厂房 | 李锦灿 | 建盟设计集团有限公司 | 广东科宏工程咨询有限公司 | 1.地下室二个防烟分区设计参数表中部分设计参数错误，净高应等于设计清晰高度与储烟仓厚度之和，且排烟量不符合《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第8.2.5条规定。 2.地下室J(Y)-B1-01加压送风管穿越电梯厅防火隔墙处缺防火阀。不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.10条规定。 3.厂房一：五~七层防烟分区之间未按要求设置挡烟垂壁。不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017规定。
6 | 竹源创业园二期1号商业楼 | 新建,公建 | 中山市小榄镇竹源股份合作经济联合社 | 广东广筑工程设计有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 1.S-12 室内消火栓设计流量为25L/S,水平干管管径DN100偏小。不符合《消防给水与消防栓系统技术规范》GB50974-2014第8.1.8条规定。 2.S-12 消火栓系统图立管缺少阀门。不符合《消防给水与消防栓系统技术规范》GB50974-2014第8.1.6条规定。 3.FPY-05-06 前室常闭加压送风口，应设手动开启装置。不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.3.6条第2款规定。
7 | 7号厂房 | 新建,厂房 | 中山市卓炜智造产业园有限公司 | 广东广筑工程设计有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 1.S-13 消火栓系统图部分水平干管未设置阀门。不符合《消防给水与消防栓系统技术规范》GB50974-2014第8.1.6.2条规定。 2.S-01 湿式报警阀组部位没有排水设施。不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.2.6条规定。
8 | 工业厂房 | 新建,公建,厂房 | 林茂乐、李兆嫦 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | 1. S13 穿人防围护结构的自喷管道防护阀应采用信号阀。当不采用信号阀时，控制阀应设锁定阀位的锁具。不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.2.7条规定。 2.负一层防火分区2排烟风机排烟量不符合广东《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T15-150-2018第4.9.13条规定。
9 | 博爱路鸿威商住项目 | 新建 | 中山市鸿威工贸有限公司 | 广东中山建筑设计院股份有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 1.2栋PW-E02 进水管剖面示意图水箱进水管标高49.70，溢流水位标高49.50,大于150mm。不符合《消防给水与消防栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.6.6条规定。 2.地下车库PW-E02 PW-S02 喷淋系统图没有消防水泵接合器、没有水箱稳压管。不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第10.4.1条规定。
10 | 厂房 | 新建,厂房 | 中山市东升镇东锐电镀有限公司 | 广东新广厦建筑设计院有限公司 | 佛山德顺施工图审查有限公司 | 1.充电桩停车位与普通停车位之间未进行防火分隔，不符合规范规定。不符合广东《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T15-150-2018第4.9.5条规定。 2.消防操作场地一侧未设直通楼梯间的出口。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.2.3条规定。
11 | 工业厂房 | 新建,公建,厂房 | 林茂乐、李兆嫦 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | 负一层防火分区2排烟风机排烟量不符合广东《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T15-150-2018第4.9.13条规定。
12 | 中山市银马纺织印染有限公司年加工梭织布及针织布2500吨项目（二期厂房工程）厂房 2、厂房3 | 新建,厂房,其他 | 中山市银马纺织印染有限公司 | 领睿建设工程有限公司 | 广东科宏工程咨询有限公司 | DS-24 1部分安全出口外面漏设应急照明。不符合《消防应急照明和疏散指示标示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.5条规定。
13 | 工业厂房 | 新建,厂房 | 中山市竣景电器有限公司 | 中山市第二建筑设计院有限公司 | 广东华厦工程顾问有限公司 | 13/SS，24/SS 向高位消防水池供水的给水管不应少于两条。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.11.3条规定。
14 | 厂区一期（丙类厂房A、丙类厂房B、丙类厂房C、丙类厂房D、值班室A、宿舍楼A） | 新建,公建,厂房 | 中山市合创兴包装制品有限公司 | 北京清大原点建筑设计有限公司 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | ZD-01 各充电桩回路未设置剩余电流动作保护器。不符合广东《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T15-150-2018第4.4.3.2条规定。
15 | 正高智慧城（四期） | 新建 | 中山市正高智能科技有限公司 | 湖南红日建筑设计有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | PY-6 防烟分区PY-2/-1F-摩托车等停放区域不适用《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》 ，应依据规范《建筑防烟排烟系统技术标准》单独划分防烟分区计算排烟量。不符合《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第2.0.1条规定。
16 | 盛禧花园（一期） | 新建,住宅 | 中山盛欣房地产有限公司 | 天汇建筑工程设计（广州）有限公司 | 广东建工审图咨询有限公司 | 建-13 汽车库、修车库的外墙门、洞口的上方，未按要求设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的不燃性防火挑檐。不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.1.6.3条规定。
17 | 锐进臻荟中心二期（1-2幢及地下室） | 新建,公建 | 中山市润天企业管理有限公司 | 广东金辉华集团有限公司 | 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 无
18 | 迪茵湖花园三期11组团（83栋、85栋-91栋、11-13#楼梯、4#门卫、人防风井） | 新建,住宅 | 中山市民森房地产发展有限公司 | 广东中山建筑设计院股份有限公司 | 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 无
19 | 中深科技创新产业园幕墙工程 | 新建,幕墙 | 深中（广东）高新产业园发展有限公司 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 广东勘设建筑技术服务中心 | 无
20 | 利诚健康产业创新型综合服务平台二期 | 新建,厂房 | 广东利诚检测技术有限公司 | 广东中山建筑设计院股份有限公司 | 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 无
21 | 君悦湾二期 | 新建,住宅 | 中山星晨花园房地产发展有限公司 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 无
22 | 万滨万潮广场三至五期及地下车库一区二期 | 新建,公建 | 中山市深业万胜投资有限公司 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 广东建工审图咨询有限公司 | 无
23 | 工业厂房1、工业厂房2 | 新建,厂房 | 中山市卓凌贸易有限公司 | 广东政和工程有限公司 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 无
24 | 天润花园商住楼幕墙工程 | 新建 | 中山市合骏新升房地产开发有限公司 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 广东惠湾工程咨询有限公司 | 无
25 | 江樾湾花园二期 | 新建,住宅 | 中山市邦盛实业发展有限公司 | 广东中山建筑设计院股份有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 无