## 2023年上半年
附件
2023年上半年建设工程消防设计质量专项检查情况汇总表
序号 | 工程名称 | 工程类型 | 建设单位 | 设计单位 | 审图单位 | 存在的主要问题
1 | 中山火炬开发区光机电产学研基地 | 新建 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 广东建同工程技术咨询有限公司 | B024 消防水池进水管的溢流水位线与进水管高差为0.30m， 不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.6条第6款规定。
2 | 中深科技创新产业园-设计变更 | 新建 | 深中（广东）高新产业园发展有限公司 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 广东勘设建筑技术服务中心 | 1、01 电器火灾采用水基型灭火器。不符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 第4.2.5条规定。 2、DET-T-01~03 特级场所选用电缆阻燃级别为ZB，不符合《民用建筑电线电缆防火技术规程》DBJ/T15-226-2021第4.0.2、5.2.3条特级场所选用阻燃级别ZA要求。 3、DE1-CK-06 XFB1、PLB配电箱进线未采用NW型耐火电缆。不符合广东《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T15-226-2021第5.3.1、5.3.2条规定。 4、TF1-1,2-01~02 避难层内的消防应急广播未设置独立的广播回路。不符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13..3.3条规定。
3 | 创源智造产业园工业厂房F1 | 新建，厂房 | 林孟礼 | 中联合创设计有限公司 | 广东科宏工程咨询有限公司 | 1、JZ-1 未设置电动自行车、电动摩托车集中停放、充电场所。不符合《广东省消防工作若干规定》（广东省人民政府令第282号，自2021年5月1日起施行）第三十条规定。 2、JZ-9 防火墙设置在转角附近，内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离小于4.0m，且未采取其他措施。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.1.4条规定。 3、本设计防烟楼梯间疏散门采用子母式防火门，不具有自行关闭功能。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.5.1.3条规定。 4、S-20 S-23~S-24 向高位消防水池供水的给水管少于两条。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.10.3条规定。 5、04/NT 首层防排烟平面图中配电房设有气体灭火，外墙设置百叶窗BY1（2个）不能确保室内密闭，未配置电动密闭阀及联锁控制，且送排风系统风管设备未设置防静电接地装置。不符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第 3.2.9条规定 。
4 | 中山市港口镇中原泡沫制品厂 | 新建，厂房 | 中山市港口镇中原泡沫制品厂 | 建盟设计集团有限公司 | 广东科宏工程咨询有限公司 | 1、D-05 配电房、发电机房、消控室应急照明未单独设置配电回路。不符合《消防应急照明和疏散指示标示系统技术标准》GB51309-2018第3.3.3.5条规定。 2、D-06 消防水池未在消防控制室等地点设置显示消防水池水位的装置，且仅有最高和最低水位报警。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.9.2条规定。
5 | 科琳智创园 | 新建，厂房，其他 | 广州科琳电气设备有限公司 | 广州市弘基市政建筑设计院有限公司 | 广东科宏工程咨询有限公司 | 1、J-01 分区之间内转角门窗之间间距不足4m。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第6.1.4条规定。 2、 J-01 地上楼梯门与地下楼梯间门间距不足1m。不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第6.4.1条规定。 3、 S-16 消防水箱通气管未按规定设置。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.6-3条规定。 4、ZS-01 局部室外消火栓的间距已超120米。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.2.5条规定。 5、 Y-04 第一防火分区第三防火单元的排烟口距最远点处如1#坡道处距离超过30米。不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-2014》第8.2.6条规定。
6 | 榄菊生产总部二期（扩建）项目 | 新建，厂房 | 中山市睿实科技有限公司 | 建盟设计集团有限公司 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | 无
7 | 中山翠亨新区生物医药智创中心（药创院专用物业）5号楼装修 | 装修 | 中山翠亨建汇产业园开发有限公司 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 广东惠湾工程咨询有限公司 | 无
8 | 岭南股份中山写字楼改造工程项目 | 改造 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 天汇建筑工程设计（广州）有限公司 | 广东建工审图咨询有限公司 | 无
9 | 兴业银行股份有限公司中山古镇支行装修消防工程 |  | 兴业银行股份有限公司中山分行 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 广东科宏工程咨询有限公司 | 无
10 | 中山比亚迪电子有限公司智能终端零部件生产项目一期2号厂房年产量1500万件(改建） | 改建 | 中山比亚迪电子有限公司 | 中奥建工程管理有限公司 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | 无
11 | 德宝怡高商住小区（A2区）13-27栋 | 新建，幕墙 | 中山市迪兴房地产开发有限公司 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 无
12 | 广东天昊药业有限公司年产2000万支本维莫德乳膏及其原料药等研发和产业化建设项目 | 新建 | 广东天昊药业有限公司 | 中国医药集团联合工程有限公司 | 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 无
13 | 中科富海综合气体岛项目 | 新建 | 中科富氦（中山）气体开发有限公司 | 中凡国际工程设计有限公司 | 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 无
14 | 陈少旭厂房 | 新建，厂房 | 陈少旭 | 广州名阳建筑设计有限公司 | 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 无
15 | 中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社“工改工”宗地项目三期（8#高层厂房、9#高层厂房） | 新建，厂房 | 中山市城锦设备制造有限责任公司 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 无
16 | 麓峰花园一期（1、2、3、4、5栋住宅、商业、商业配套楼、岗亭、垃圾收集站、1、2号配电房、1、2号10KV开关站、人防楼梯及地下车库） | 新建，住宅，公建 | 中山市海德房地产开发有限公司 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 无
17 | 中国光大银行股份有限公司小榄支行装修工程 | 装修 | 中国光大银行股份有限公司中山分行 | 图景设计顾问有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 无
18 | 1号厂房，2号厂房 | 新建，厂房 | 中山市郭沈莹建筑装饰材料有限公司 | 广东广筑工程设计有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 无
19 | 君悦湾二期（110763地块） | 新建，住宅 | 中山星晨花园房地产发展有限公司 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 无
20 | 明阳智慧能源集团总部基地项目（四期工程） | 新建 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 无
21 | 宝龙世家花园三期 | 新建，住宅 | 中山宝龙岐江置业有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 无
22 | A栋幼儿园 | 新建，公建 | 中山市东升镇建设发展总公司 | 广东广筑工程设计有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 无
23 | 广星智能科技产业园（一期） | 新建，厂房 | 中山广星鞋业有限公司 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 无
24 | 小榄镇益隆幼儿园 | 新建，公建 | 中山市小榄镇益隆村益隆八经济合作社 | 广东广筑工程设计有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 无

## Sheet1 (hidden)
2023年上半年建设工程消防设计质量专项检查情况汇总表
序号 | 工程名称 | 工程类型 | 建设单位 | 设计单位 | 审图单位 | 存在的主要问题
1 | 榄菊生产总部二期（扩建）项目 | 新建,厂房 | 中山市睿实科技有限公司 | 建盟设计集团有限公司 | 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | 无
2 | 中山翠亨新区生物医药智创中心（药创院专用物业）5号楼装修 |  | 中山翠亨建汇产业园开发有限公司 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 广东惠湾工程咨询有限公司 | 无
3 | 岭南股份中山写字楼改造工程项目 |  | 岭南生态文旅股份有限公司 | 广州市弘基市政建筑设计院有限公司,天汇建筑工程设计（广州）有限公司 | 广东建工审图咨询有限公司 | 无
4 | 中山火炬开发区光机电产学研基地 | 新建 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司,广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 广东建同工程技术咨询有限公司 | 1 、JZ-A101~103 “新能源停车区”与普通停车区之间应设防火隔墙或6.0m防火间距。不符合广东《电动汽车充电基础设施建设技术规程DBJ/T15-150-2018第4.9.5条规定。 2、 JZ-B005 “舞台空调机房、设备夹层、制冷机房”不为车库服务，应单独分区，设一个直通地面的安全出口，另一个可利用分区间防火墙上甲级防火门。不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.1.9条规定。 3、 B024 消防水池进水管的溢流水位线与进水管高差为0.30m，不符合规范要求。 不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.6条第6款规定。 B
5 | 中深科技创新产业园-设计变更 | 新建 | 深中（广东）高新产业园发展有限公司 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 广东勘设建筑技术服务中心 | 1、01.02#及05.06#建施01 消防电梯的前室宜靠外墙设置，并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.3.5-1条规定。 2、01 电器火灾不得采用水基型灭火器。不符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 第4.2.5条规定。B 3、DET-T-01~03 特级场所选用电缆阻燃级别为ZB，不符合《民用建筑电线电缆防火技术规程》DBJ/T15-226-2021第4.0.2、5.2.3条特级场所选用阻燃级别ZA要求。B 4、DE1-CK-06 XFB1、PLB配电箱进线应采用NW型耐火电缆。不符合广东《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T15-226-2021第5.3.1、5.3.2条规定。B 5、TF1-1,2-01~02 避难层内的消防应急广播应采用独立的广播回路。不符合 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13..3.3条规定。B
6 | 创源智造产业园工业厂房F1 | 新建,厂房 | 林孟礼 | 中联合创设计有限公司 | 广东科宏工程咨询有限公司 | 1、JZ-1 要求电动自行车、电动摩托车应集中停放，不得与其他机动车混放，且禁止在疏散通道、安全出口停放电动自行车、电动摩托车，应设置电动自行车、电动摩托车集中停放、充电场所，且与其他部分采取防火分隔措施，配置符合用电安全要求的充电设施。不符合《广东省消防工作若干规定》（广东省人民政府令第282号，自2021年5月1日起施行）第三十条规定。B 2、JZ-9 防火墙设置在转角附近，内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离小于4.0m，且未采取其他措施，没有满足规范要求。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.1.4条规定。B 3、本设计防烟楼梯间疏散门采用子母式防火门，不具有自行关闭功能，无法满足要求。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.5.1.3条规定。B 4、总图S-05 充电桩车位区域宜增加选用干粉灭火器，且配置等级为严重危险级。不符合GB/T51313-2018第6.1.7条规定。C 5、S-20 S-23~S-24 向高位消防水池供水的给水管不应少于两条。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.10.3条规定。B 6、04/NT 首层防排烟平面图中配电房设有气力灭火，外墙设置百叶窗BY1（2个）不能确保室内密闭，应配置电动密闭阀及联锁控制，且送排风系统风管设备设置防静电接地装置。不符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第 3.2.9条规定 。B
7 | 中山市港口镇中原泡沫制品厂 | 新建,厂房 | 中山市港口镇中原泡沫制品厂 | 建盟设计集团有限公司 | 广东科宏工程咨询有限公司 | 1、A-05 汽车库与其他部位之间，应采用防火墙和耐火极限不低于2．00h的不燃性楼板分隔。二级耐火等级的楼板不满足要求。车库在二层上下楼板均应明确标注。不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.1.6-2条规定。B 2、D-05 配电房、发电机房、消控室应急照明应单独设置配电回路。不符合《消防应急照明和疏散指示标示系统技术标准》GB51309-2018第3.3.3.5条规定。B 3、D-06 消防水池应在消防控制室等地点设置显示消防水池水位的装置，不应仅有最高和最低水位报警。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第4.3.9.2条规定。B
8 | 兴业银行股份有限公司中山古镇支行装修消防工程 |  | 兴业银行股份有限公司中山分行 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 广东科宏工程咨询有限公司 | 无
9 | 科琳智创园 | 新建,厂房,其他 | 广州科琳电气设备有限公司 | 广东中人工程设计有限公司,广州市弘基市政建筑设计院有限公司 | 广东科宏工程咨询有限公司 | 1、J-01 分区之间内转角门窗之间间距不足4m。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第6.1.4条规定。B 2、 J-01 地上楼梯门与地下楼梯间门间距不足1m。不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 第6.4.1条规定。B 3、 S-16 消防水箱通气管应设置两个，且一高一低。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.6-3条规定。B 4、ZS-01 局部室外消火栓的间距已超120米。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.2.5条规定。B 5、 Y-04~Y-07 首层排烟信息应标注排烟风量、自然补风风量或补风窗面积。二层到十层应标注。不符合《建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017》第4.6.3、4.5.6条规定。C 6、Y-04 第一防火分区第三防火单元的排烟口距最远点处如1#坡道处距离超过30米，应调整排烟口位置。不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-2014》第8.2.6条规定。B
10 | 中山比亚迪电子有限公司智能终端零部件生产项目一期2号厂房年产量1500万件(改建） |  | 中山比亚迪电子有限公司 | 中奥建工程管理有限公司 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | 无
11 | 德宝怡高商住小区（A2区）13-27栋 | 新建,幕墙 | 中山市迪兴房地产开发有限公司 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 无
12 | 广东天昊药业有限公司年产2000万支本维莫德乳膏及其原料药等研发和产业化建设项目 | 新建 | 广东天昊药业有限公司 | 中国医药集团联合工程有限公司 | 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 无
13 | 中科富海综合气体岛项目 | 新建 | 中科富氦（中山）气体开发有限公司 | 中凡国际工程设计有限公司 | 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 无
14 | 陈少旭厂房 | 新建,厂房 | 陈少旭 | 广州名阳建筑设计有限公司 | 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 无
15 | 中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社“工改工”宗地项目三期（8#高层厂房、9#高层厂房） | 新建,厂房 | 中山市城锦设备制造有限责任公司 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 无
16 | 麓峰花园一期（1、2、3、4、5栋住宅、商业、商业配套楼、岗亭、垃圾收集站、1、2号配电房、1、2号10KV开关站、人防楼梯及地下车库） | 新建,住宅,公建 | 中山市海德房地产开发有限公司 | 广东人防建筑设计院有限公司,广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 无
17 | 中国光大银行股份有限公司小榄支行装修工程 |  | 中国光大银行股份有限公司中山分行 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司,图景设计顾问有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 无
18 | 1号厂房，2号厂房 | 新建,厂房 | 中山市郭沈莹建筑装饰材料有限公司 | 广东广筑工程设计有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 无
19 | 君悦湾二期（110763地块） | 新建,住宅 | 中山星晨花园房地产发展有限公司 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 无
20 | 明阳智慧能源集团总部基地项目（四期工程） | 新建 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司,广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 无
21 | 宝龙世家花园三期 | 新建,住宅 | 中山宝龙岐江置业有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 无
22 | A栋幼儿园 | 新建,公建 | 中山市东升镇建设发展总公司 | 广东广筑工程设计有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 1、04/J 厨房和走道之间的窗应采用乙级防火窗。不符合《建筑设计防火规范》GB 50016—2014（2018年版）第6.2.3条规定。B
23 | 广星智能科技产业园（一期） | 新建,厂房 | 中山广星鞋业有限公司 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 无
24 | 小榄镇益隆幼儿园 | 新建,公建 | 中山市小榄镇益隆村益隆八经济合作社 | 广东广筑工程设计有限公司 | 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 1、06/FPY 首层防排烟平面图中厨房应依据燃气种类考虑是否设置事故通风（防爆型风机）、检测报警及室内外设置手动控制装置等，且送排风系统风管设置防静电接地装置。 不符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 6.3.9、6.3.7条 规定。B 2、06~08/FPY 首层~三层防排烟平面图中轴线2交E处的敞开楼梯间T1开口部位应补充设置挡烟垂壁，首层平面T2宜补充挡烟垂壁。不符合《建筑防排烟》 GB51251-2017 4.2.3条 。B 3、07~08/FPY 二层~三层防排烟平面图中室内疏散通道防烟分区（238㎡）-敞开楼梯间开口部位及轴线8设置的挡烟垂壁分隔深度1.48m不满足储烟仓厚度1.70m，建议考虑活动式挡烟垂壁及首层平面的室内活动场地应补充自然排烟信息。不符合《建筑防排烟》 GB51251-2017 4.2.2条规定。B