## Sheet1
2023年第四季度安全生产大检查暨扬尘污染防治专项督查汇总表
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 存在主要问题 | 处理意见 | 备注
1 | 锦绣海湾城九期六区B段 | 中山市南朗镇翠亨村 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 广州泰合工程管理有限公司 | 1、部分裸土未覆盖 2、建筑垃圾未及时清理 | 要求立即整改
2 | 金尊府一期 | 横栏镇贴边村 | 中城建设有限责任公司 | 深圳市罗湖工程项目管理有限公司 | 1、外脚手架：首步步距过大，剪刀撑设置不符合要求，部分别立杆吊脚 2、起重装置：使用简易提升装置，责令停止使用 3、消防：施工现场消防器材不足 4、项目经理未到岗 5、施工单位未对吊篮及吊篮安拆作业人员报审 | 限时整改 动态扣分2份
3 | 厂房二、宿舍楼、门卫室 | 中山市阜沙镇上南村 | 广东丽晶建设有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 1、外脚手架（厂房二）：脚手架局部连墙件不足、抱柱设置不符合要求；施工升降机出入平台架体未独立设置、与外脚手架相连（未严格按方案施工），责令停止使用；电梯井架堆载较施工多建筑材料未及时清理。 2、作业平台：部分移动式作业平台搭设不符合要求。 3、消防：施工现场消防器材不足。 4、顶升加节作业交底资料只显示2名人员。 5、层高8.55米的配电房高支模未按规定组织危大工程验收。 6、防护：部分楼层建筑物与脚手架间未设置水平防护 | 限时整改 动态扣分6份 诚信扣分2份
4 | 江樾湾花园一期工程 | 中山市石岐区东河北“开沙” | 宁波宇丰建设有限公司 | 中山安泰工程项目管理有限公司 | 1、外脚手架悬挑层部分位置封闭不严 2、施工现场消防设施设置不足 3、外脚手架上建筑材料、垃圾未及时清理 4、卸荷钢丝绳与建筑物接触位置未做保护处理 | 限时整改
5 | 金乐花园四期（16、17、18栋，20、21栋，69栋及其地下室） | 小榄 | 银广厦集团有限公司 | 广东皓盈工程管理咨询有限公司 | 1、16栋部分预留洞口防护措施不到位；2、16栋部分脚手架防护措施不足、搭设不规范；3、16栋施工升降机基础支撑体系设置不规范；4、施工升降机部分资料不完善；5、16栋外脚手架需严格按专家论证意见补充外脚手架落地处的地下室及消防通道处的顶板回顶措施方案进行施工 | 限时整改 动态扣分6份
6 | 英维克精密温控节能设备华南总部基地（二期） | 三角 | 中天建设集团有限公司 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 1、楼梯平台临边未设置踢脚板；2、部分脚手架上堆放钢管未及时清理 | 限时整改
7 | 华霸智能科技基地项目 | 黄圃 | 广东大四喜建设工程有限公司 | 广东名匠项目管理有限公司 | 1、1#塔吊安装、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查；2、1#塔吊未编制附着方案；3、1#塔吊相关安全条件确认表空白；4、1#塔吊安装方案未按照住建部危大工程的方案编制要点编制，内容严重欠缺；5、个别特种作业人员证件不符合要求；6、1#厂房外脚手架方案与现场不符合（方案一层一跨，现场一层两跨）；1#厂房部分外脚手架脚手板与建筑主体间距大于15cm未采取防护措施；1#厂房部分安全兜网设置不符合规范要求；1#厂房部分外脚手架开口端转角处未设置横向斜撑；7、施工升降机登机平台和外架未独立搭设；8、局部外架首层扫地杆小横杆缺失；9、腰梁支撑体系与外脚手架连接；10、移动卸料平台搭设不规范且未见交底记录、验收记录；11、设备平台模板工程未编制方案。 | 停工整改 动态扣分 6份
8 | 海雅缤纷广场五期 | 南头 | 中国华西企业有限公司 | 广州广保建设监理有限公司 | 1、部分移动式操作平台立杆间距过大；2、10#塔吊附着方案不完善 | 限时整改
9 | 天珺花园（7、11~15栋、20~22栋及地下室） | 中山市东区沙湾路东侧 | 富利建设集团有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 1、要求责任单位加强现场的高处作业及临边防护等管理工作； 2、加强安全生产资料管理工作，做好特种作业人员报审及退场记录，及时更新； | 已检查
10 | 李建础工业厂房1、工业厂房2工程 | 南文村沙环（中新公路） | 中山市第五建筑工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 1、卸荷钢丝绳局部位置缺失，个别钢丝绳松懈； 2、局部脚手板未满铺； 3、部分安全网张挂不严实； | 限期整改 动态扣分2份
11 | 澳多科技园 | 中山市西区隆昌社区 | 广东达华建设集团有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 1、外脚手架：（1）B、D栋间区域的内脚手架整立面连墙件缺失；（2）D栋3层飘板外脚手架连墙件缺失；（3）D栋3层飘板下未按施工图纸要求设置钢管回顶； 2、移动操作平台：（1）施工方案针对性、指导性不强；（2）现场存在移动操作平台立杆间距偏大、水平杆局部缺失、脚手板设置不符合要求，部分临边防护措施设置不足（3）方案交底、安全技术交底、验收资料等相关资料管理不完善； 3、局部楼梯、电梯井临边防护措施缺失； 4、责令项目立即停止施工，要求责任单位立即开展隐患排查治理工作，严格落实主体责任。 | 停工整改 诚信扣分2份 动态扣分6份
12 | 金色港湾花园三期工程 | 中山市港口镇木河迳东路53号 | 广东鑫元建设工程有限公司 | 中达安股份有限公司 | 1、26栋外脚手架：（1）底部堆有建筑材料未及时清理；（2）有立杆未设置到地，搭接设置不规范；（3）底部安全网未及时张挂； 2、文明施工：内部道路局部未硬底化； | 限期整改 动态扣分2份
13 | 风景海岸花园（五期） | 中山市神湾镇神湾港工业园 | 广东中骏建设集团有限公司 | 广东中正项目管理有限公司 | 1裸土覆盖不完善； 2脚手架：首层安全网封闭不严；脚手架与建筑物之间距离过大未设置防护和兜底网；外脚手架及采光井上大量建筑杂物未及时清理； 3预留洞口未设置防护或防护不严； 4卸料平台未验收，现场未设置警戒线或警示标语 5电梯井口临边防护设置不到位； 6施工临时用电电线随意拖地； 7消防水管搭设进度远远落后于建筑物建设进度，且现场未配置消防水带； 8地下室顶板上堆载大量建筑材料； 9安全资料： （1）特种作业：施工单位特种作业人员报审表未盖章，未及时更新人员资料； （2）危大工程：未提供建设单位的危大工程清单，未见脚手架专家论证资料； （3）高处作业：高处作业审批表不符合要求， （4）消防措施：未制定动火管理制度，未编制防火安全培训方案及开展培训； （5）防汛措施：未见汛期防范制度及应急预案，未见汛期安全教育培训，未见汛期值班表及险情报送制度。 （6）食品安全：未见生产经营许可证，未见安全承诺书，未见食品应急响应机制。 | 停工 动态扣分6份 诚信扣分2份
14 | 洲明科技中山智能制造基地工程一期（1#-MINI车间1、2#-MINI车间2、3#-照明车间1、4#-照明车间2、5#-照明车间3、6#-压铸及通用车间、7#-仓库、10#-食堂及倒班宿舍、11#-1#地下室、12#-化学品库、13#-空压站及制氮间、14#-垃圾站、15#-收发室） | 中山市民众镇沿江村 | 中建五局第三建设有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 1、脚手架上建筑杂物未及时清理 2、预留洞口防护不严 3、部分建材堆放在外脚手架上 4、近期未开展施工现场安全隐患排查 5、未见消防设施布置平面图，未见施工现场动火制度 | 限期整改 动态扣分4份
15 | 珑玥南城公馆 | 中山市南区恒美村土名“河埔”(地块二) | 广东强雄建设集团有限公司 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 1、灭火器配备不足 2、外脚手架基础大量建筑杂物未及时清理 3、弃用正在拆除的卸料平台防护设置不到位、且未设置安全警示标语 4、切割机未配置三级配电箱 5、货梯井脚手架基础泡水严重 6、外脚手架首层封闭不严 7、未见红火蚁防控工作措施 8、特种作业人员台账未及时更新 9、安全交底交底人未签名 10、“一线三排”频次不足 | 限期整改 动态扣分4份
16 | 阮剑明工业厂房四 | 中山市沙溪镇涌边村 | 广东兴宏建设有限公司 | 中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司 | 1.首层抱住措施不到位； 2.顶层脚手架超进度搭设； 3.消防器材配备不足； 4.施工临时用电电线随意拖地，且不符合“4个1”要求； 5.脚手架上建筑杂物未及时清理 6.特种作业人员审批表总监签字不符合要求（施工许可证变更），项目负责人未签名 7.12月5日有开展高空作业，未见外架班组班前教育记录 | 限期整改 动态扣分4份
17 | 广星智能科技产业园（一期）工程 | 三乡镇 | 信宜广厦建设集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 脚手架工程（D栋）：1、局部脚手架作业层内侧临空处未设置防护栏杆；2、局部外脚手架安全水平兜网设置不足；3、施工升降机登机平台两侧木板未铺满；4、消防器材设置不足；5、操作平台不符合规范要求，停止使用；6、外脚手架、电梯井内架连墙件设置不足，外脚手架和电梯井内架暂停使用。责令责任单位：1、立即整改上述问题；2、外脚手架、电梯井内架加固后方可使用；3、建议对支撑外脚手架的车库顶板进行回顶。,资料管理：1、现场未提供起重机械使用说明书 | 限期整改 动态扣分6份
18 | 佳景水岸花园工程 | 坦洲镇 | 中天建设集团有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 脚手架工程：1、部分电梯井、施工升降机登机平台架体与结构间距过大未做安全防护；2、部分采光井转角处临边缺少安全防护。 | 限期整改 动态扣分2份
19 | 中山市未达标水体综合整治工程（南朗流域）-南冲渠 | 翠亨新区 | 中交上海航道局有限公司 | 江西恒信项目管理有限公司 | 南冲路基坑工程：1、部分沟槽安全防坠网未铺满；2、局部沟槽横撑支护不足；3、部分沟槽底部积水未及时抽干。,南冲路安全管理：1、局部围挡前部防撞措施不足。 | 限期整改 动态扣分2份
20 | 中山市清洁能源与智能装备产业园--芙中分园 | 板芙镇 | 广东宏泰建设有限公司 | 广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 脚手架工程：1、外脚手架局部安全网、架体搭设不同步；2、作业层材料堆载过多；3、电梯井内架连墙件、加固措施设置不足。,资料管理：1、未见模板工程现场巡视检查、整改记录、未见模板工程支撑体系监测记录；2、1#塔式起重机档案未见原厂说明书。,安全管理：1、钢筋加工棚安全防护棚搭设面积不足。 | 限期整改 动态扣分4份
总计 | 共检查了20个在建工程项目，对15个项目发出整改通知书、对3个项目发出暂停施工通知书，对其中15个项目发出省动态扣分通知书共62份，对其中3个项目发出诚信扣分通知书6份。