## Sheet1 (2)
附件
2023年上半年物业管理“双随机”检查汇总表
检查时间：2023年7月12日-7月13日
序号 | 项目名称 | 所在镇街 | 物业企业 | 存在主要问题 | 处理意见
1 | 景粼天著花园 | 小榄 | 龙湖物业服务集团有限公司 | 小区电动自行车集中停放、充点电安全保障措施待提高 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
2 | 中山市东升纯棉时代名苑 | 小榄 | 中山市狮王物业管理有限公司 | 小区园林绿化出现须补种现象 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
3 | 富润花园 | 横栏 | 中山市狮王物业管理有限公司 | 无 | 无
4 | 幸福华庭三区 | 古镇 | 中山市利和物业管理有限公司 | 无 | 无
5 | 槟悦花园 | 黄圃 | 保利物业发展股份有限公司中山分公司 | 消防设施设备维护保养记录有待完善，楼梯间有占用疏散通道。 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
6 | 碧商花园 | 南头 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 消防主机故障，消防水泵有故障，消防安全培训记录需完善。 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
7 | 世代豪苑 | 三角 | 中山市金盾物业管理有限公司 | 现场灭火器不足，持证上岗人员需完善。 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
8 | 华发首府 | 石岐区 | 珠海华发物业管理服务有限公司中山分公司 | 1、未在小区显著位置张贴《中山市民文明公约》或《居民公约》；2、未在显著位置展示不少于2处公益广告；3、未运用电子屏、宣传栏、平面画、景观造型等宣传展示精神文明创建内容；4、小区内部分电动自行车未按规定上牌照；5、小区内未张贴文明养宠的温馨提示；6、未提供按规定交存住宅专项维修资金的材料；7、保安员未能提供《保安员证》；8、现场未能提供定期组织消防安全培训和消防演练的完整记录；9、消防控制室现场只有1人值班，并且未持证上岗；10、消防控制室值班人员不熟悉消防设施设备的操作使用；11、配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳（增压）泵的开关设置为手动，未设置在自动（接通）位置。 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，并落实物业小区创文的各项工作要求。
9 | 大信.君汇湾 | 石岐区 | 中山市大信物业管理有限公司 | 小区内部分电动自行车未上牌照。 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，并落实物业小区创文的各项工作要求。
10 | 富沙湾 | 西区 | 中山市碧桂园佳晟物业服务有限公司 | 1、小区内部分电动自行车未上牌照；2、消防控制设备不能正常打印有关信息；3、部分室内消防箱缺少消防水带大喷头；4、配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压（增压）泵的开关设置为手动，未设置在自动（接通）位置；5、保安员未能提供《保安员证》；6、小区内有大型绿化树被白蚁蛀空未处理。 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，并落实物业小区创文的各项工作要求。
11 | 中山市宝丽西区项目（棕榈彩虹花园） | 西区 | 中山高乐物业管理有限公司 | 1、小区内部分电动自行车未上牌照；2、消防控制设备有一台机器未安装打印纸不能打印，开关未设置到允许状态；3、配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压（增压）泵的开关设置为手动，未设置在自动（接通）位置；4、防汛沙袋等三防物资数量不足。 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，并落实物业小区创文的各项工作要求。
12 | 盈悦豪庭 | 板芙 | 中山市中正物业管理有限公司 | 1、电动自行车未集中停放、充电，非机动车乱停放。电动自行车停放、充电场所上方消防喷淋系统头间距过大，配置的灭火器过期且数量不足；2、消防控制室只有1人值班，值班人员不熟悉操作，消防控制设备不能打印有关信息；3、配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压（增压）泵的开关设置为手动，未设置在自动（接通）位置；4、部分灭火器过期；5、防烟排烟系统机房门离地面过高，不便于检查；6、发电机处于关机状态；7、小区地面有垃圾。 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，并落实物业小区创文的各项工作要求。
13 | 天品花园 | 神湾 | 广州市时代物业管理有限公司 | 1、电动自行车停放、充电场所上方缺少消防喷淋系统，无人员巡查；2、消防泵房水压表显示为“0”，但有水压；3、小区显著位置展示的公益广告数量不足；4、小区内部分电动自行车未上牌照。 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，并落实物业小区创文的各项工作要求。
14 | 香盛美景轩 | 三乡 | 广州奥园物业服务有限公司 | 1、消防控制室无人值班，门岗1人值班未持证。无消防值班、交班记录；2、值班人员不熟悉消防设施设备操作；3、配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压（增压）泵的开关设置为手动，未设置在自动（接通）位置；4、消防电源未运行，处于系统关闭状态；5、楼道、走火楼梯堆放有杂物；6、生活垃圾未分类投放；7、保安未持有《保安员证》。 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，并落实物业小区创文的各项工作要求。
15 | 誉峯名门花园(一至七期) | 坦洲 | 中山市安信物业管理有限公司 | 1、生活垃圾未实施分类投放；2、非机动车乱停放；3、电动自行车停放、充电场所未设置消防喷淋系统，未配置灭火器；3、消防控制设备不能正常打印有关信息；4、配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压（增压）泵的开关设置为手动，未设置在自动（接通）位置；5、部分灭火器过期；6、消防电瓶线未连接；7、保安员未持有《保安员证》。 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，并落实物业小区创文的各项工作要求。
16 | 骏隆轩 | 沙溪 | 中山市吉泰物业服务有限公司 | 1.小区堆放杂物突出、车库堆放杂物，电梯坏未见提醒；2.存在乱停放电动自行车；3.未见电动自行车集中充电点安全充电等警示标语；4.消防控制室缺1名持证上岗人员、值班员对自动报警系统不熟悉；5.消防控制设备故障；6.楼梯间大堂停放自行车，占用或堵塞疏散通道、安全出口等；6.火灾自动报警系统故障；7.消防控制功能及联动失效；8.消防水泵房、储水设施等无挡鼠板；9.有消防灭火器过期；10.保安员未能提供《保安员证》；11.物业管理区域未公示物业服务内部服务标准；12.未提供安全生产培训制度；13.未能提供三防工作自查表、现场挡水板不符合要求、车库出入口排水泵故障、无应急演练记录、未建立风险排查台账。 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未进行物业服务合同备案问题由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促限期整改。
17 | 富卓华庭 | 大涌 | 中山市博秀物业管理有限公司 | 1.消防控制设备主机故障码54个，需尽快维修；2.个别楼层有业主放置自行车，占用或堵塞疏散通道、安全出口；3.火灾自动报警系统存在多故障码；4.消防水泵房、储水设施等无挡鼠板，无巡检记录；4.日常管理安防无巡检维修记录、保安员证件不齐、无张贴物业服务标准；5.车库出入口无配置挡水板。 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
18 | 碧堤湾畔住宅小区/碧堤湾畔 | 南区 | 中山市雅居乐物业管理服务有限公司雍景园分公司 | 1.地下车库有杂物、大件垃圾未及时整理清运；2.地面个别位置乱停放电动自行车；2.消防控制室主机故障2处，需尽快维修；3.日常管理未建立蚊虫红蚂蚁等消杀台账；4.未提供三防自查资料；5.未建立高空坠物排查台账。 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未进行物业服务合同备案问题由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促限期整改。
19 | 锦秀蓝山花园 | 南区 | 中山市星期八物业管理有限公司 | 1.小区出入口公益广告个别有破损；2.个别私家车位堆放垃圾现象明显；3.电动自行车个别无牌照；4.存在不规范停放机动车、非机动车等现象；4.安全疏散应急灯、疏散指示牌大部分不正常；5.楼道业主杂物堆放较多，占用、堵塞消防通道；5.消防水泵房、巡查养护不到位；6.未按消防安全要求在高层住宅每层配备灭火器；7.车库出入口无挡水板。 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
20 | 富逸上苑 | 阜沙 | 中山市康居物业服务有限公司 | 1.消防管油漆有脱落；2.绿化养护需定期修剪整形； | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
21 | 万科金色家园 | 东凤 |  | 1.大件垃圾没有及时清运；2.个别楼栋停放自行车等杂物；3.存在不牵狗绳个别现象；4.防火门的管理没有按规定执行；5.消防栓有一个没有水带和水枪；6.灭火器过期；7.应急灯大部分测试不亮；8.有个别单位未缴纳维修资金。 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未进行诚信登记由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促限期整改。
22 | 天明御华庭 | 港口 | 中山市天门物业管理有限公司 | 1.小区有零散杂物、纸巾，车库个别地方有杂物；2.个别电动自行车未上牌；个别汽车充电桩充电线未及时规范放回原味；3.有一支灭火器压力表不正常；4.小区堆放杂物现象突出、车库堆放杂物、电梯坏未及时张贴提醒；5.存在乱停放非机动车等现象；6.未见电动车充电安全等相关警示标语；7.消防控制室缺1名持证上岗人员、值班员对自动报警系统不熟悉、消防控制设备故障；8.楼梯间大堂停放自行车，占用消防通道；9.火灾自动报警系统故障、消防控制功能及联动实效；10.消防水泵房、储水设施等无挡鼠板；10.消防灭火器过期；11.未能提供《保安证》；未公示物业服务内容服务标准；12.未提供安全生产培训制度；13.未能提供三防工作自查表、现场挡水板不符合要求、车库出入口排水泵故障、无三防应急演练记录、未建立三防风险排查及台账。 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
23 | 丽逸花园 | 民众 | 中山市雅景物业管理有限公司 | 1.小区出入口公益公告个别有褪色、污损；2.有乱扔垃圾、零散杂物堆放现象；3.存在不规范停放非机动车现象；4.存在不牵狗绳等现象；5.消防应急灯有故障；5.消防栓3栋顶楼无水、消防水泵房仪表无压力；6.消防灭火器过有效期；7.物业管理服务只有公示管理费单价，其他无；8.10栋前草坪维护不到位、黄土裸露；8.个别苗木养护不到位、修剪不及时； | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未进行诚信登记由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促限期整改。
24 | 御峰臻品花园 | 东区 | 中山市安美物业管理有限公司 | 1.小区园景水池水质浑浊。2.未建立三防台账 3.12幢一楼安全出口等插头拔出。4.12幢24层梯间杂物多，影响疏散及顶楼消防疏散区域被预祝围蔽私人使用”。5.12幢1楼电梯厅先放栓箱遮挡。6.12幢灭火器配置不足” | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。落实台账完整以备属地城乡建设主管部门检查。
25 | 翡翠花园/翡翠花园第四期/翡翠花园二期工程/翡翠花园第三期 | 东区 | 金锁匙物业 | 无消防演练记录，消防主机故障，控制设备无法正常运行，车库疏散指示灯故障，防火卷帘故障，消防水泵有两处无法启动，电动自行车集中停放、充点电安全保障措施待提高，灭火器过期，发电机故障无法启动；文明城市公益广告不足；保安员未持有《保安员证》；未见公共设施设备清洁、虫害消杀台账记录，未见物业服务内容、收费标准公示；未见高空坠物风险排查台账 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
26 | 中山市怡景住宅小区 | 火炬区 | 中山市中山港物业公司 | 文明公益广告宣传不足，未开展垃圾分类，卫生水平待提高，车辆停放不规范，有不文明养宠现象，未建立安全生产相关制度，，三防物资配备不足、未建立三防应急预案，无高空抛物警示提示、未建立高空坠物风险排查台账 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促限期整改。
27 | 香蜜山花园一期1-2标1、2、3、4、5栋 | 火炬区 | 广州市君华物业服务有限公司 | 1.个别应急灯及安全出口指示灯损坏”杂物堆放较多，占用、堵塞消防通道； 2、未建立三防台账，高空坠物未建立检查台账” | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
28 | 佳兆业·上品雅园 | 翠亨新区 | 佳兆业物业管理（深圳）有限公司中山分公司 | “火灾自动报警系统存在“主机显示故障未处理” | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
29 | 恒富祥名苑 | 翠亨新区 | 中山市岭南物业管理有限公司 | 无 | 无
30 | 雅居乐秀丽湖商住小区 | 五桂山 | 中山市雅居乐物业管理服务公司 | 业主装修建材堆放杂乱。 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
总计 | 共检查30个物业项目，对5个项目发出整改通知书

## Sheet1
附件
2022年上半年物业管理及人防工程“双随机”检查汇总表
检查时间：2022年6月8日-6月9日
序号 | 项目名称 | 所在镇街 | 物业企业 | 存在主要问题 |  | 处理意见
|  |  |  | 物业管理 | 人防工程
1 | 御海阳光花园 | 小榄 | 广东龙光集团物业管理有限公司 | 有保安员未持有《保安员证》，无防疫物资库存、领用台账记录；无消防演练记录。 | 无人防工程维护管理制度；进排风机房堆放杂物；防护密闭设备未定期维护保养 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物。
2 | 天秀苑 | 小榄 | 广州奥园物业服务有限公司 | 无清洁消毒、虫害防治、高空坠物风险排查台账记录，有保安员未持有《保安员证》；火警信息记录不完善，有疏散指示灯不亮，消防设备房未设挡鼠板 | 无人防工程维护管理制度；人防工程口部有杂物堆放；防爆地漏堵塞；防护密闭设备未定期维护保养；固定水泥门槛影响人防门关闭 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物，建立固定门槛平战转换方案。
3 | 佳诚富鸿花园 | 横栏 | 中山市碧桂园佳晟物业服务有限公司 | 有疏散指示灯不亮，有消防卷帘门无电源、无信号，有消火栓内设备缺失，消防泵房未设挡鼠板 | 进风机房堆放杂物、有积水；部门门槛生锈，设备未定期保养 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物、积水。
4 | 御秀花园 | 古镇 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 大部分保安员未持有《保安员证》；消防演练记录不完善，电动自行车停放处灭火器、消防设施配备不足，多处疏散指示灯、应急指示不亮，消防控制主机显示多处故障未处理，消防泵房未设挡鼠板 | 人防工程维护管理制度不完善；人防门被堵塞，无法正常开闭；人防门生锈、设备无定期维护保养；水泵房有积水，设备生锈 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物、积水，保证人防门正常开闭。
5 | 黄圃壹加壹商业住宅项目 | 黄圃 | 中山市壹加壹兴和广场管理有限公司 | 消防控制柜未设置到自动状态，多误报点，消防泵房潜水泵有故障 | 无 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
6 | 御景名都花园 | 南头 | 龙能城市运营管理股份有限公司 | 现场未见公共设施设备维保、巡查记录，未见清洁消毒、虫害防治台账，未见《保安员证》，未见指定或配备电梯安全管理人员，未见安全管理相关制度，未见三防应急预案、演练台账，未见高空坠物排查排查台账，未见疫情防控应急预案、员工疫苗接种台账、防疫物资领用记录、员工外出审批及来返报备制度；防火卷帘下方无安全标识，有顶楼消防管有水压力表无压力，消防泵房相关记录缺失 | 无人防工程维护管理制度；进风机、通风设备不能正常运作；机房杂物堆积；人防设备无定期维护保养 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物。
7 | 旭日领裕园 | 三角 | 中山市大通物业服务有限公司 | 未见维修资金相关台账资料，无三防应急预案，未见三防应急演练记录，防疫物资库存、领用台账；电动车集中充电处未安装监控；消防泵房压力表无压力 | 无人防工程维护管理制度；防护门无法正常开闭 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，保证人防门正常开闭。
8 | 永成御景轩 | 石岐区 | 中山市天门物业管理有限公司 | 无防疫物资库存、领用台账；防火卷帘下方无安全标识，顶楼消防管有水压力表无压力，消防监控中心未设置挡鼠板，消防泵房潜水泵有故障 | 无人防工程维护管理制度；人防风、水、电等系统无法正常工作。设备间无照明；人防防护设备无定期维护保养 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，保证人防设备正常工作。
9 | 星汇湾 | 石岐区 | 中山市星汇物业管理服务有限公司 | 无 | 无人防工程维护管理制度；人防工程内有杂物及材料堆积；人防电站有积水；部分地漏堵塞；人防门槛未按规范安装到位；部分人防门生锈，缺乏保养 | 督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物、积水。
10 | 海怡湾花园 | 西区 | 中山市天门物业管理有限公司 | 物业服务企业未进行企业诚信登记，未指定、配备电梯安全管理人员，防汛应急物资取用不够方便，未见疫情防控应急预案、制度、台账记录；未见消防安全培训、演练记录，消防控制室值班人员不足，消防泵房无挡鼠板 | 有开孔穿线，未按规范穿密闭套管；人防口部出入口门槛部分锈蚀 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，按照技术规范补好穿孔位置。未进行诚信登记由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促限期整改。
11 | 四季蓝天花园 | 西区 | 中山市温暖物业服务有限公司 | 保安员未提供《保安员证》，未见三防应急预案、演练记录 | 人防工程维护管理手册未记录；人防区有垃圾堆放，存放有易燃品 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好三防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促督促落实人防工程维护管理制度，清理杂物、积水。
12 | 领美江畔豪苑 | 板芙 | 广东华立物业管理有限公司 | 无消防安全培训、演练记录，消防控制室持证上岗人员不足 | 设备间内存放有油漆等易燃品；部分出入口有积水；设备间有杂物堆放；有部分人防门锈蚀、封阻板裸露缺乏保养 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物、积水。
13 | 盈萱花园 | 神湾 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司 | 消防控制室值班人员不足 | 无人防工程维护管理制度；人防工程内存放有杂物 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物。
14 | 港盈轩 | 三乡 | 中山市星期八物业管理有限公司 | 虫害防治台账不完善，现场未见《保安员证》，防汛沙袋不足；消防控制室值班人员不足，交接班记录不完善，灭火器现场无检查记录 | 无人防工程维护管理制度；墙面有开孔，人防口部存放杂物、垃圾等；防护门被阻挡，不能关闭；有风管未连接 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物，保证人防门正常开闭，按照技术规范补好穿孔位置。
15 | 雅景半山花园 | 三乡 | 中山市中颐物业管理有限公司 | 无 | 无人防工程维护管理制度；人防口部有积水；防爆地漏被覆盖；有一扇人防门被卡死，无法打开；有一台风机无法运转 | 督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物、积水，保证人防门正常开闭。
16 | 苏荷雅居 | 沙溪 | 中山市广会物业管理服务有限公司 | 现场未见公共设施设备巡查记录，清洁消杀、虫害防治台账不完善，安全管理制度不完善，现场未见防汛应急物资，未见三防应急预案、高空坠物排查台账、未见高空抛物、坠物危害宣传，未见疫情防控应急预案、制度、台账记录；消防维保合同过期，2022年3月后无检查记录，消防安全制度不完善，消防控制值班人员操作不熟悉，无消防运行情况记录 | 无人防工程维护管理制度；人防门损坏，门边压条变形；风机房门有锈斑，缺乏保养 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备。
17 | 汉基花园 | 沙溪 | 中山市汉基物业服务有限公司 | 物业服务企业未进行企业诚信登记，公共设施设备无巡检维护记录，无清洁消毒、虫害防治台账，未公示物业收费相关信息，无高空抛物、坠物宣传，未制定疫情防控应急预案、未落实疫苗接种台账管理、未落实疫情防控宣传、未对外来人员做好测温等相应防控措施、未建立防疫物资库存领用台账、未建立员工外出审批来返报备制度；未落实好消防主体责任，未设立消防安全管理机构及制定相关制度，未落实消防安全检查巡查，未组织消防安全培训及演练、未落实电动自行车集中停放、充电，安全出口有电动车阻挡，消火栓配件不齐全，室外消火栓、水泵接合器有遮挡，灭火器过期，取用不便 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未进行诚信登记由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促限期整改。
18 | 盈晖雅苑 | 大涌 | 广东盛世华强物业管理有限公司 | 无虫害防治台账记录，未建立疫情防控应急预案、无疫苗接种台账、未建立防疫物资库存及领用记录、未建立员工外出审批及来返报备制度；消防控制室值班人员对消防设备操作不熟悉，部分安全出口无应急灯，管井部分有问题，消防控制设备有故障未处理，消火栓部分配件不全，灭火器过期无检查，发电机房气体灭火系统无启用 | 负二层大门入口处电线直接穿墙，车位2160处梁上穿电线；2154车位附近地下室底板及墙体渗水；大门未保养加黄油 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，按照技术规范补好穿孔位置。
19 | 悦来花园 | 南区 | 中山市富玲物业管理有限公司 | 保安员未持有《保安员证》，未开展高空坠物风险排查，未建立检查台账，未做好高空抛物、坠物危害宣传，未建立员工疫苗接种台账 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
20 | 澳华花园 | 阜沙 | 融创物业服务集团有限公司中山分公司 | 未办理物业服务合同备案、企业未进行诚信登记，保安员未持有《保安员证》；消防电话损坏，消防控制设备有个别故障，消防水泵房无巡查记录，灭火器无检查记录，防排烟防有杂物，发电机房气体灭火系统损坏 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未办理物业服务合同备案、未进行诚信登记由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促限期整改。
21 | 汇君豪庭 | 东凤 | 中山市嘉会物业管理顾问有限公司 | 部分公共设备巡检维修记录不全，安全生产制度不完善；消防培训记录无更新，电动车有违规充电现象，消防控制室值班人员持证上岗人员不足，无交接班记录，消防控制主机有故障未处理，防火门有损坏，个别消火栓没水，消防水泵房有设备损坏，灭火气检查记录不完整，发电机房个别设备没启动 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
22 | 如愿居 | 港口 | 中山市如愿物业管理有限公司 | 未办理物业服务合同备案，公共设施设备无巡检维护记录，无清洁消毒、虫害防治台账，保安员未持有《保安员证》，未公示物业收费相关信息，未建立安全生产等相关制度，绿化无定期修剪存在缺株少株，防汛应急物资不足，未建立三防应急预案，无开展三防应急演练，无高空坠物风险排查记录，无高空抛物、坠物宣传，未制定疫情防控应急预案、未落实疫苗接种台账管理、未对外来人员做好测温等相应防控措施、未建立防疫物资库存领用台账、未建立员工外出审批来返报备制度；未落实好消防主体责任，未设立消防安全管理机构及制定相关制度，未落实消防安全检查巡查，未组织消防安全培训及演练、未落实电动自行车集中停放、充电，安全出口有堵塞，消火栓没水，水泵接合器有遮挡 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未办理物业服务合同备案由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促限期整改。
23 | 皓玥花园 | 民众 | 中山市美业物业管理有限公司 | 外墙有空鼓，高空坠物检查台账不完善；消防电话反应慢 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
24 | 城东名门 | 东区 | 中山市富和物业管理有限公司 | 未及时更新物业服务合同备案、企业诚信登记信息；防火预案缺失，有应急指示灯损坏，灭火器放置位置不当 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
25 | 昆仑堡 | 东区 | 中山市昆仑堡物业管理有限公司 | 无安全生产培训记录，防汛应急物资不足，无开展三防应急演练，无高空坠物风险排查记录，未建立员工外出审批来返报备制度；消防控制室持证上岗人员不足，值班记录不完善，个别疏散指示灯失效，消防水泵房未设置挡鼠板 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
26 | 天紫雅庭 | 火炬区 | 中山市致诚物业管理有限公司 | 物业服务企业未进行企业诚信登记，无虫害防治记录，保安员未持有《保安员证》，未公示物业收费信息，安全生产教育待加强，未制定三防应急预案，无三防演练记录，未制定疫情防控应急预案，无外来人员登记测温记录，无防疫物资库存领用台账记录，未建立员工外出审批来返报备制度，配电房无巡查维护卫生差；未建立消防安全主体责任架构，无消防培训及演练记录，商铺外消火栓缺水带，消火栓、灭火器无检查记录 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未完成诚信登记由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书。
27 | 颐景新城 | 火炬区 | 中山市颐景苑物业管理有限公司 | 物业服务企业未进行企业诚信登记 ，电梯卫生状况待加强；电动自行车集中停放点喷淋没有通水，个别防火门无法闭合，消防水泵房无挡鼠板，个别灭火器过期；建设单位涉嫌挪用住宅专项维修资金 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未完成诚信登记由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促限期整改，并对涉嫌挪用住宅专项维修资金行为进行调查核实。
28 | 景湖居第一期 | 坦洲 | 中山市中澳物业管理有限公司 | 未建立清洁消毒台账，未建立三防应急预案，未建立高空坠物排查台账、未制定小区疫情防控应急预案，无员工疫苗接种台账记录，防疫物资库存领用台账不完善，配电房互感器没固定；消防控制室值班人员未持证上岗，且值班员对消防设施操作不熟悉，火警报警记录不完整，个别消火栓维护缺失箱内有杂物，消防水池水位显示故障未处理，个别灭火器过期，消防水泵房电源开关未设置自动状态 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
29 | 美墅苑 | 坦洲 | 中山市明和物业管理有限公司 | 楼梯间杂物堆放多，绿化带多垃圾，物业收费标准未公示，较多员工未完成全程疫苗接种；有杂物堵塞梯间消火栓、安全出口，消防三方通话故障，天面、梯间应急指示灯不足 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
30 | 枫林绿洲花园 | 五桂山 | 中山博达物业管理有限公司 | 消防控制室值班人员不足，值班人员不熟悉消防设施设备操作，消防故障未登记记录，消防主机有故障未处理 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
31 | 信泓领上花园 | 翠亨新区 | 中山市广良物业管理有限公司 | 消防控制设备显示有故障未处理 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
总计 | 共检查31个物业项目，对6个项目发出整改通知书