附件：

2024年下半年在建超高层建筑项目消防情况

专项检查存在问题汇总表

序号	项目名称	建设单位	存在问题	所属镇街
1	钱隆天悦花园	中山市盛源房地产开发有限公司	1.消防安全培训、灭火疏散演练、用火、用电等管理制度不够健全；

2.现场消防器材配置不足。	阜沙镇
2	和光雅苑二区（2栋、4栋、12栋及地下室）及室内装修	中山市和旭实业投资有限公司	施工通道灭火器设置不足。	古镇镇
3	海雅缤纷广场八期	中山市海雅投资有限公司	1.幕墙层间防火封堵未按施工要求，施工一层封堵一层；

2.B栋首层建筑材料存放处未见配置灭火器；

3.部分灭火器失效；

4.未见防火门、喷头、应急照明灯、指示灯、防火阀相关资料。	南头镇
4	中山市农商行大厦工程	中山农村商业银行股份有限公司	1.抽查个别安全挂网存在使用时间长，导致防火性能下降，须及时更换；

2.消防通道上堆放材料，堵塞消防通道。	石岐区
5	海怡半岛花园四期（30至32幢住宅楼及地下车库）、五期（33至36幢及地下车库）	中山市逸骏置业发展有限公司	楼层消防水带不足。	坦洲镇
6	锦绣国际花城四期四区7-12#住宅楼、13-14#商铺及地下车库	中山市敏捷房地产有限公司	各楼层灭火器数量配置不足。	坦洲镇
7	昇悦花园一、二期	中山建烨房地产开发有限公司	1.现场发现个别灭火器失效；

2.缺少防火玻璃、防火门等检测报告。	火炬开发区
8	御峰香林花园	中山荣富实业投资有限公司	1.12#13层未配置灭火器；

2.14#幼儿园3层灭火器已损坏。	火炬开发区
9	新达花园小区（三期）	中山市广达纤维有限公司	25#楼1层西侧个别灭火器压力失效、高压软管缺失。	火炬开发区
10	云岄湾住宅小区（一期)住宅1#楼、2#楼及地下室	中山市誉恺房地产开发有限	临时消火栓配件配备不全。	小榄镇
11	瑞福达高端智能制造基地(2#高标准厂房、3#高标准厂房、4#高标准厂房、5#高标准厂房、6#高标准厂房、7#高标准厂房、8#楼、9#楼、10#丙类库房、地下车库)	中山市瑞福达触控显示技术有限公司	现场未配齐灭火器。	翠亨新区
12	中广核中山科研基地建设项目二期	中广核南方科技有限公司	1.二期1#楼、一期南联楼临时消防水管道水源缺失，个别位置水带缺失；

2.二期1#楼四层二级配电箱处未设置灭火器。	翠亨新区
13	中山市华照村乡村振兴清洁能源工业基地建设项目（一期）	中山西湾建设投资有限公司	1.3C栋首层一辆电动三轮车违规进入施工现场进行充电；

2.饭堂燃气瓶软管违规穿墙。	翠亨新区
14	雅深花园（三期）	中山市雅琛房地产开发经营有限公司	部分消防栓口设置向下，部分消防箱破损难开启。	翠亨新区
15	傲雷集团总部及研发生产基地项目	中山市傲雷移动照明有限公司	1.钢筋加工棚消防灭火器设置不足；

2.现场木材堆放处多处缺少灭火器。	翠亨新区
16	锦绣海湾城九期六区C段	中山市完全物业管理有限公司	1.6区C段2栋楼层存在临时消防设施无定期检查记录；

2.6区C段2栋22层楼面切割动火作业点，未配置灭火器，未设置接火槽；

3.6区C段2栋22层楼面多个作业人员违规抽烟。	翠亨新区
17	万滨前湾花园十、十一期及地下车库三区一、二期	中山市深业万胜投资有限公司	1.消防安全管理制度未提供；

2.饭堂燃气瓶未与厨灶分隔独立存放，未设置可燃气体泄露报警装置。	翠亨新区
18	万滨前湾花园四、五、九期及地下车库二区一、二期	中山市深业万胜投资有限公司	部分饭堂燃气软管穿墙。	翠亨新区
19	万滨前湾花园一至三期、八期及地下车库一区一至三期	中山市深业万胜投资有限公司	1.施工现场9号楼部分电箱搭设在脚手架上；

2.未编制消防设施平面图。	翠亨新区
20	中兴智慧园5-9幢、5-9幢地下室、门卫室一、门卫室二工程	中山优顺置业有限公司	1.消防安全培训内容单一、针对性不强；

2.个别灭火器失效；

3.个别消火栓破损。	翠亨新区
21	馨碧花园（二期）	中山真诚地产开发有限公司	4栋29层消防栓箱巡查记录表滞后。	翠亨新区
22	宝威智创园项目	宝威智创科技（中山）有限公司	1.4#、5#楼存在配电箱违规安装多联插座、未配置灭火器，电箱未做接地保护；

2.现场临时消防系统只安装一台加压泵，不符合规范加压水泵要一用一备的规定要求；

3.现场临时消防系统配电专用线违规介入三级电箱，且存在一漏多接的安全隐患；

4.4#、5#楼存在楼层未配置灭火器；

5.4#、5#楼所有临时消防设施无定期检查记录；

6.现场乙炔瓶与氧气瓶安全距离不足，且距配电箱安全距离不足；

7.乙炔瓶及氧气瓶随意存放，未及时入库管理；

8.氧气瓶储存间未挂安全管理制度牌、未挂操作规程牌、未挂禁烟火标识牌，储气间违规使用容燃材料搭建，气瓶无防倾倒措施，部分瓶身无防震胶圈；

9.5#楼现场作业人员违规使用电饭煲做饭。	翠亨新区
23	华润燃气总部基地（中山）及新兴产业科创中心项目成员企业办公区域精装修工程	深圳市建筑装饰（集团）有限公司	1.未提供消防安全专项方案；

2.用火、用电制度不完善。	翠亨新区
24	美樾天著花园	中山市长丰创展有限公司	1.一号楼地下室使用完毕氧气空瓶来按要求进行摆放；

2.一号楼地下室电箱火线出现烧焦化象，停止使用并立即更换；

3.切割机增加工作面未设置灭火器	南区街道
25	天珺花园（7、11~15栋、20~22栋及地下室）	中山市和越实业投资有限公司	1.现场未能提供防火要求材料的产品合格证，型式检测报告，送检报告等文件，需整理成册；

2.现场部分灭火器失压失效；

3.消防通道堆放材料阻碍通行。	东区街道