- 中山市城镇老旧小区改造技术导则

（修订）

中山市住房和城乡建设局

2023年4月

前 言

为有序推进中山市城镇老旧小区改造工作，切实加强对城镇老旧小区改造的规范引导，中山市住房和城乡建设局组织力量，认真总结当地经验做法，在广泛征求意见和参照《广东省城镇老旧小区改造技术导则》的基础上，制订本导则。本导则重点对表0.6.1 《城镇老旧小区改造内容分类清单》进行了明确，对老旧小区改造方案文本大纲提出了要求，对各改造内容的设计要点给予了技术指引，主要内容包括：1.总则；2.基本规定；3.建筑本体修缮；4.基础设施改造；5.小区环境整治；6.服务设施提升；7.片区联动改造。附录 A：城镇老旧小区改造方案评审衡量标准；附录B: 城镇老旧小区改造方案文本参考提纲。

本导则2023年4月进行了修订，主要是微调了改造内容分类清单，加入了中央资金用于老旧小区改造的资金使用范围参考规定，修订了楼梯间改造要求、充电设施预留要求和删去立体绿化等内容。

本导则由中山市住房和城乡建设局负责管理和解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送中山市住房和城乡建设局（地址:中山市中山四路一号，邮编 528400，联系电话 0760-88969973）。

主编单位：中山市住房和城乡建设局

鸣谢技术支持单位：广州市建工设计院有限公司

广东建科创新技术研究院有限公司

目录

总  则	5

0.1 总则	5

0.2 基本要求	5

0.3 城镇老旧小区改造范围划定	6

0.4 前期规划、评估、审批流程	6

0.5 城镇老旧小区分类改造重点	7

0.6 改造项目	9

第一章 建筑本体加固与修缮	14

1.1 建筑结构加固	14

1.1.1 既有建筑结构加固	14

1.1.2 既有建筑结构改造	14

1.2 楼梯和公共空间更新改造	15

1.2.1 清理楼道	15

1.2.2 楼道构件修整	15

1.2.3 楼道照明灯更换	15

1.2.4 楼梯及公共走道空间内部饰面更新	15

1.3 建筑外立面改造：	16

1.3.1 拆除违章搭建	16

1.3.2 建筑外饰面更新或清洗	16

1.3.3 破旧防盗网整治	16

1.3.4 建筑外门窗更换	17

1.4 屋面整修	17

1.4.1 防雷排查整治	17

1.4.2 防水改造	17

1.4.3 屋面形式	17

第二章 基础设施改造	18

2.1 节能改造	18

2.1.1 屋面节能改造	18

2.1.2 外维护结构节能改造	18

2.1.3 门窗节能改造	18

2.1.4 照明节能改造	19

2.2 无障碍及适老化设施改造	19

2.2.1 住宅入口无障碍改造	19

2.2.2 楼梯间无障碍及适老化设施改造	19

2.3 更换和增设电梯	20

2.3.1 老旧电梯排查、维修、更换	20

2.3.2 未设电梯住宅增设电梯或更换老旧电梯	20

2.4 建筑配套设施改造	21

2.4.1 建筑公共区域水电气改造	21

2.5 小区道路整治	22

2.5.1 车行道改造	22

2.5.2 人行道改造	23

2.5.3 路网改造	23

2.6 给排水设施改造	24

2.6.1 供水系统改造	24

2.6.2 排水残旧管网改造	24

2.6.3 化粪池改造和清掏	25

2.6.4 雨污分流改造	25

2.7 供配电和照明设施改造	26

2.7.1 供配电设施改造	26

2.7.2 充电基础设施建设	26

2.7.3 电力线路整治	27

2.7.4 照明设施改造	27

2.7.5 防雷与接地系统改造	27

2.8 智慧设施提升改造	28

2.8.1 通信设施改造	28

2.8.2 通讯线路整治	28

2.8.3 安防设施改造	29

2.8.4 智慧便民设施建设	29

2.9 燃气设施改造	29

2.9.1 燃气管线整治及改造	29

2.10 环卫设施与垃圾分类	30

2.10.1 环卫设施改造	30

2.11 1消防安全提升	30

2.11.1 消防通道整治	30

2.11.2 消防设施改造	31

2.12 无障碍通道设施	32

2.12.1 无障碍通道设施改造	32

第三章 小区环境整治	32

3.1 小区风貌	32

3.1.1 小区大门和围墙改造	32

3.1.2 小区沿街建筑外立面	33

3.2 公共空间改造	33

3.2.1 公共活动场地改造	33

3.2.2 海绵设施改造	34

3.2.3 公共晾晒设施改造	35

3.3 绿化环境整治	35

3.3.1 既有植被改造	35

3.3.2 新增植被	36

3.3.3 新增道路绿化	36

3.3.4 立体绿化改造	36

3.4 停车设施整治	37

3.4.1 机动车停车设施整治	37

3.4.2 非机动车停车设施整治	37

3.5 标识系统改造	38

3.5.1 建筑、公共标识改造	38

第四章 服务设施提升	39

4.1 文体活动设施改造	39

4.1.1 康体设施改造	39

4.1.2 文化设施改造	39

4.1.3 儿童游乐设施改造	39

4.2 老人服务设施改造	40

4.2.1 老人日间照料中心和长者饭堂改造	40

4.2.2 老年人服务中心（站）改造	40

4.3 功能性服务设施改造	41

4.3.1 公共管理功能用房改造	41

4.3.2 物业用房改造	41

4.3.3 公共卫生间改造.	41

4.3.4 增设邮政快递末端综合服务站	42

4.3.5 增设便民设施	42

4.4 社区服务设施改造	42

4.4.1 改造建设社区服务中心	42

4.4.2 改造或建设社区综合服务设施	42

4.4.3 改造或建设社区养老服务设施	43

4.4.4 改造或建设社区体育设施	43

4.5 长效管理	43

4.5.1 成立小区自治组织	43

4.5.2 聘用物业服务企业	44

第五章 片区联动改造	44

5.1 道路交通设施连片改造	44

5.1.1 交通组织优化	44

5.1.2 路权分配优化	44

5.1.3 增设立体步行通道	44

5.1.4 共享停车设施	44

5.1.5 适度开放封闭小区	45

5.2 市政公用设施连片改造	45

5.2.1 给排水设施连片改造	45

5.2.2 供电设施连片改造	45

5.2.3 通信设施连片改造	45

5.2.4 燃气设施连片改造	45

5.2.5 环卫设施与生活垃圾分类改造	46

5.3 公共空间和公共服务设施连片改造	46

5.3.1 改造补充急需设施	46

5.3.2 开放单位设施	46

5.3.3 公共活动场地共享	46

5.4 历史文化保护/文化与景观风貌	47

5.4.1 历史街区、历史建筑保护	47

5.4.2 历史街区、历史建筑修缮与活化利用	47

5.4.3 公共界面风貌控制	47

5.4.4 景观地域特色	48

5.4.5 建筑特色延续	48

5.4.6 文化特色标识	48

附录A：城镇老旧小区改造方案评审衡量标准	50

附录B：城镇老旧小区改造方案文本参考提纲	53

附表1：城镇老旧小区改造问题-策略-造价清单一览表	55

附表2：居民改造意愿问卷调查表	60

附表3：居民满意度问卷调查表	63

附表4：城镇老旧小区改造方案投资估算表	64

用词说明	65

#### 总  则

##### 0.1 总则

0.1.1 为贯彻以人民为中心的发展思想，全面推进中山市城镇老旧小区改造工作，改善城镇老旧小区居住环境和功能品质，制定本导则。

0.1.2 本导则适用于中山市城市、镇、街道建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区（含单栋住宅楼）改造。重点改造2000年底前建成的老旧小区，有条件的镇（街）可力争完成2005年前建成的需改造老旧小区改造。不包括已计划征收拆迁和纳入棚改范围的小区（独栋住宅）。

0.1.3 城镇老旧小区改造旨在保持城镇老旧小区用地现状建设格局基本不变的前提下，以局部拆建、加建、改建、翻建等“微改造”和“混合改造”模式进行的改造。改造内容包括：建筑本体加固与修缮、基础设施改造、小区环境整治、服务设施提升等。鼓励对城镇老旧小区相对集中的片区实施联动改造。

0.1.4 城镇老旧小区改造除应符合本导则规定外，还应符合国家、广东省和中山市现行有关标准的规定。

0.1.5 各街道、区镇可参照本导则，根据所在地区政策、经济、技术条件和居民意愿等因素，因地制宜，“一案一策”地制定具体老旧小区的改造方案，不能粗暴的“一刀切”。

0.1.6以历史文化价值为导向，对于涉及历史文化保护的城镇老旧小区，严格落实历史文化保护相关管控要求。坚持保障历史文化内容真实性、完整性”。

##### 0.2 基本要求

0.2.1 城镇老旧小区改造应坚持以下原则：

- 以人为本。从人民群众最关心最直接最现实的利益问题出发，根据居民意愿合理确定改造内容，重点关注建筑本体修缮和市政基础设施改造，有条件的小区提升社区物业、养老、托育、医疗等公共服务水平。充分考虑儿童、老年人、残障人等特殊群体的使用需求，合理配建无障碍设施。

- 共谋共建。为激发居民热情，调动小区关联单位和社会力量的积极性，共同来参与老旧小区改造，应从前期规划开始由社区居委党组织牵头，为老旧小区居民成立业主委员会，并聘请专业的规划设计团队，协助该区组建社区规划师团队，并形成规划议事制度，实现“党建引领，多方联动”的发展机制，使各方均能参与到老旧小区改造从调研、规划、评估、设计、施工、监督、到长效管理及运营维护的全过程中来。

- 因地制宜。根据城镇老旧小区所在地的环境气候特点、小区类型等，科学地制定改造方案，合理确定改造内容和标准，不搞“一刀切”，杜绝政绩工程、“面子工程”。

- 先急后缓。优先实施居民改造意愿强烈的老旧小区改造项目，优先解决消防、结构老化、内涝、雨污分流、三线整治等安全隐患和突出问题，重点保障居民用水、用电、用气、停车等基本生活需要。

- 经济适用。安全第一、节约资源、保护环境、可持续发展，做到安全、经济、适用、美观。

0.2.2 强化城镇老旧小区改造历史文化资源要素摸底调查，摸清各小区已纳入相关保护名录资源以及未纳入保护名录的历史文化资源线索情况，并填写城镇老旧小区历史文化资源要素调查表（详见附件 1）。在改造过程中，应严格保护小区内具有历史文化价值的建（构）筑物、古树名木、街巷和景观，对危旧文物、历史建筑等依法依规开展修缮整治，在保护范围和建设控制地带内的各项工程建设应按程序报批。

0.2.3 以“完整社区”、“品质社区”、“智慧社区”等先进理念引领城镇老旧小区改造。结合城镇老旧小区改造，大力补齐建设短板，建设安全健康、设施齐全、共管宜居的品质居住社区；挖掘社区特有文化，营造特色空间，提升小区景观风貌，形成“一区一策”的特色设计理念。开展绿色社区创建行动，鼓励互联网、 人工智能等信息技术在老旧小区中的应用，整合各类服务资源，为社区居民提供政务、商务、娱乐、教育、医护及生活互助等多种便捷服务。

##### 0.3 城镇老旧小区改造范围划定

0.3.1 城镇老旧小区改造范围的划定包括以下几种情况：一是既有已命名的小区，根据小区实际管理的范围进行划定；二是由自然分界线、围墙或道路所围合的小区，根据相应的围合边界进行划定；三是独栋或多栋住宅，根据改造、维护、管理等工作需要，连同宅旁用地进行划定。

0.3.2 相对集中的多个小区可片区联动改造，与小区联系的城市供水、排水、供电、弱电、道路、供气、供热等基础设施改造，纳入片区层面进行统筹。

##### 0.4 前期规划、评估、审批流程

0.4.1 以街道、镇为单位，开展城镇老旧小区基础数据摸查，科学编制城镇老旧小区改造五年规划和年度改造计划。五年规划编制应与《中山市历史文化名城保护规划（2020-2035）》等相关保护规划、相关设施管线改造规划等衔接，若在后续改造过程中发现涉及历史文化街区或其他保护要素的划定、保护规划的编制和历史建筑确定等历史资源线索或已确定历史资源的区域，可实行动态调整机制，保障老旧小区改造全生命周期和历史文化保护工作相协调。

0.4.2 城镇老旧小区改造流程主要包括前期调查与诊断评估、制定改造方案、设计、施工、工程质量控制与验收、长效化管理等，全过程均宜由专业的规划设计团队介入，与社区居民共同参与，实行“党建引领，多方联动”的发展机制。

0.4.3 前期的综合调查和评估应全方位对小区的房屋建筑本体、基础设施、小区环境、服务设施等进行“体检”式的诊断评估，并广泛征询小区原产权单位、物业公司和居民意见，形成《城镇老旧小区改造存在问题清单》和《居民改造意愿问卷调查表》（见附录B附表），并依此作为确定老旧小区改造内容的主要依据。

0.4.4 城镇老旧小区的房屋建筑本体应按现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292及其他相关标准，重点对建筑结构安全、抗震性能、消防安全、楼梯及公共走道、建筑外立面、屋面、无障碍设施等的综合情况进行分析评估。存在下列情况时，应列入改造范围：

- 楼梯及公共走道破损，外墙破损、渗漏或附着管线混乱，空调外机无序悬挂，屋面存在保温层损坏、渗漏等情况；

- 建筑入口、通道及楼梯等不满足无障碍设计要求；

- 建筑内部的水电气、消防等建筑设备设施超过使用年限、老化损坏、不满足正常使用要求等。

0.4.5 基础设施应按本导则要求，重点对小区市政管网、道路、消防等综合情况进行分析评估。存在下列情况时，应列入改造范围：

- 市政管线及附件破损老化，强弱电架空线路混乱，排水系统未实现雨污分流，排水不畅易产生内涝积水，环卫与安防设施不满足要求等；

- 道路不满足消防、救护等通行要求，路面破损，停车设施严重不足，步行系统不健全或连通性差、无障碍设施不完整等。

0.4.6 城镇老旧小区的公共环境和服务设施应按导则要求，参照现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB50180及其他相关标准，重点对小区公共空间、公共服务设施等综合情况进行分析评估。存在下列情况时，有条件的可纳入改造范围：

- 缺乏公共空间，绿地被建筑物、构筑物侵占，绿化植被质量差，缺失标识系统等；

- 文体活动设施、老人服务设施、社区管理等公共服务设施配套不足或老旧破损。

0.4.7 城镇老旧小区改造实施前应在尊重居民意愿、维护居民利益的基础上，针对《城镇老旧小区目前存在问题清单》和《居民意愿调查表》（见附录B），提出具体解决改造方案，并出具各项改造措施所需工程造价估算，做得“问题-策略-造价”一一对应的清单，并落实到改造方案一张图上。

0.4.8 各区、镇需结合区镇年度投资预算，明确各改造小区改造方案行动计划表，方案申报应以“一图（方案总图）一表（改造清单）一计划（实施安排）”为最终成果文件（见附录B）。

0.4.9 城镇老旧小区改造方案应符合实际、技术合理、经济可行、兼顾环境与风貌保护。方案编制过程应组织公众参与和专家论证，具体方案评审衡量标准见附录A。

##### 0.5 城镇老旧小区分类改造重点

0.5.1 城镇老旧小区类型包括街巷型、单位大院型、商品房型等。

0.5.2 街巷型老旧小区大多建于1980年前后，以居民个体为主，基于原有城市肌理改（扩）建而成，或成街区的独立式住宅片区。该类老旧小区改造重点为修缮破损房屋、改造老化基础设施、整治“三线”乱搭等。

- 表0.5.1 街巷型老旧小区改造重点

| 建筑本体修缮 | 建筑结构加固 | 既有建筑结构改造与加固 |
| --- | --- | --- |
|  | 楼梯和公共空间更新改造 | 清理楼道 |
|  |  | 楼道构件修整 |
|  |  | 楼道照明灯更换 |
|  |  | 楼梯及公共走道空间内部饰面擦洗修缮 |
|  | 屋面整修 | 防雷排查整治 |
|  |  | 防水改造 |
|  | 无障碍及适老化设施 | 住宅入口无障碍改造 |
|  |  | 楼梯间无障碍及适老化设施改造 |
| 基础设施改造 | 给排水设施改造 | 供水系统改造 |
|  |  | 排水残旧管网改造和定期清理疏通 |
|  |  | 化粪池改造和清掏 |
|  | 供配电和照明设施改造 | 供配电设施改造 |
|  |  | 照明设施改造 |
|  | 燃气设施改造 | 燃气接入改造 |
|  | 环卫设施与生活垃圾分类 | 环卫设施改造 |
|  |  | 生活垃圾分类改造 |
|  | 消防安全保障 | 消防车通道整治 |
|  |  | 消防设施改造 |
|  | 无障碍通道设施改造 | 无障碍通道设施改造 |
|  | 小区风貌整治 | 小区沿街建筑外立面整治 |
| 服务设施提升 | 文体活动设施改造 | 康体设施改造 |
|  |  | 儿童游乐设施改造 |

0.5.3 单位大院型老旧小区主要形成于计划经济时期和改革开放初期，依托单位集体住房分配体制建造而成。该类老旧小区改造重点为改造老化基础设施、整治小区绿化环境和公共空间、完善养老设施等。

- 表0.5.2 单位大院型老旧小区改造重点

| 建筑本体修缮 | 楼梯和公共空间更新改造 | 清理楼道 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 楼道构件修整 |
|  |  | 楼道照明灯更换 |
|  |  | 楼梯及公共走道空间内部饰面擦洗修缮 |
|  | 建筑外立面改造 | 拆除违章搭建 |
|  | 屋面整修 | 防雷排查整治 |
|  |  | 防水改造 |
|  | 无障碍及适老化设施 | 住宅入口无障碍改造 |
|  |  | 楼梯间无障碍及适老化设施改造 |
|  | 更换和增设电梯 | 未设电梯住宅增设电梯 |
| 基础设施改造 | 小区道路整治 | 车行道改造 |
|  |  | 人行道改造 |
|  | 给排水设施改造 | 供水系统改造 |
|  |  | 排水残旧管网改造和定期清理疏通 |
|  |  | 化粪池改造和清掏 |
|  | 供配电和照明设施改造 | 供配电设施改造 |
|  |  | 照明设施改造 |
|  | 燃气设施改造 | 燃气管线整治 |
|  |  | 燃气接入改造 |
|  | 环卫设施与生活垃圾分类 | 环卫设施改造 |
|  |  | 生活垃圾分类改造 |
|  | 消防安全保障 | 消防通道整治 |
|  |  | 消防设施改造 |
|  | 无障碍通道设施改造 | 无障碍通道设施改造 |
| 小区环境整治 | 小区风貌整治 | 小区大门及围墙改造 |
|  |  | 小区沿街建筑外立面整治 |
|  | 公共空间改造 | 机动车停车设施整治 |
|  |  | 公共活动场地改造 |
|  | 绿化环境整治 | 既有植被改造，保留乔木，整治灌木草地 |
|  |  | 新增植被，以乔木为主 |
| 服务设施提升 | 文体活动设施改造 | 康体设施改造 |
|  |  | 儿童游乐设施改造 |
|  | 老人服务设施改造 | 增设老年人服务中心（站） |

0.5.4 商品房型老旧小区多建于1990年代以后，一般是由开发商投资建设的商品住房小区。该类老旧小区改造重点为整治小区风貌和绿化环境、整治停车设施、完善公共服务设施等。

- 表0.5.3 商品房型老旧小区改造重点

| 建筑本体修缮 | 更换和增设电梯 | 老旧电梯排查、维修、更换 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 未设电梯住宅增设电梯 |
|  |  | 电梯配套设施建设 |
| 基础设施改造 | 智慧设施改造建设 | 安防设施改造 |
|  |  | 智能快件箱（智能信报箱）建设 |
|  |  | 智慧便民设施建设 |
|  | 环卫设施与生活垃圾分类 | 环卫设施改造 |
|  |  | 生活垃圾分类改造 |
|  | 消防安全保障 | 消防车通道整治 |
|  |  | 消防设施改造 |
|  | 无障碍通道设施改造 | 无障碍通道设施改造 |
| 小区环境整治 | 小区风貌整治 | 小区大门及围墙改造 |
|  | 公共空间改造 | 公共活动场地改造 |
|  |  | 公共晾晒设施改造 |
|  | 绿化环境整治 | 新增植被，以乔木为主 |
|  | 停车设施整治 | 机动车停车设施整治 |
|  |  | 非机动车停车设施整治 |
|  | 标识系统改造 | 建筑标识改造 |
|  |  | 公共标识改造 |
| 服务设施提升 | 文体活动设施改造 | 康体设施改造 |
|  |  | 文化设施改造 |
|  |  | 儿童游乐设施改造 |
|  | 老人服务设施改造 | 增设老年人服务中心（站） |
|  |  | 增设老人日间照料中心和长者饭堂 |
|  | 功能性服务设施改造 | 公共管理功能用房改造 |
|  |  | 物业用房改造 |
|  |  | 公共卫生间改造 |
|  |  | 增设邮政快递末端综合服务站 |
|  |  | 增设便民设施 |

##### 0.6 改造项目

0.6.1 改造项目分为基础类和完善提升类两类。基础类应做到“应改尽改”，完善提升类做到“宜改则改”。鼓励有条件的地方创建绿色社区和完整居住社区建设。

- 基础类改造项目：为满足居民安全需要和基本功能需求的改造内容，主要是的供水、排水、供电、弱电、道路、供气、消防、安防、照明、生活垃圾分类、无障碍设施、停车位规整、活动场地、移动通信等基础设施，以及架空线规整（入地）、预留加装电梯等市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物本体加固及修缮等 。

- 完善提升类改造项目：为满足居民生活便利需要和改善生活需求的改造内容，主要是环境及配套设施改造建设、小区内建筑节能改造、改造或建设小区及周边停车库（场）、电动自行车及汽车充电设施、文化休闲体育健身设施、加强片区联动、公共服务设施配套建设及其智能化改造，以及养老、托育、助餐、家政保洁、便民市场、便利店、邮政快递末端综合服务站等社区专项服务设施等 。

0.6.2 改造项目宜采用菜单式，尊重居民意愿合理确定改造内容。

表0.6.1 城镇老旧小区改造内容分类清单

| 改造内容 |  |  | 改造类型 |  | 中央资金使用范围参考规定 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 改造项目 | 要素 | 基础类 | 完善提升类 | 中央财政补助 | 中央预算内投资 |  |
| 建筑本体加固与修缮 | 建筑结构加固 | 既有建筑结构改造与加固 | √ |  | √ |  |  |
|  | 楼梯和公共空间更新改造 | 清理楼道 | √ |  | √ |  |  |
|  |  | 楼道构件修整 | √ |  | √ |  |  |
|  |  | 楼道照明灯更换 | √ |  | √ |  |  |
|  |  | 楼栋入户大门更换和公共楼道楼梯饰面修缮 | √ |  | √ |  |  |
|  | 建筑外立面改造 | 拆除违章搭建 | √ |  | √ |  |  |
|  |  | 建筑外饰面清洗、修缮 | √ |  | √ |  |  |
|  |  | 破旧防盗网修缮（结合重要路段街貌整治） | √ |  |  |  | 可由专家评审确定重要地段 |
|  | 屋面整修 | 防雷排查整治 | √ |  | √ |  |  |
|  |  | 防水改造 | √ |  | √ |  |  |
| 基础设施改造 | 节能改造 | 屋面节能改造 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 外维护结构节能改造 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 照明节能改造 | √ |  | √ |  |  |
|  | 无障碍及适老 化设施改造 | 住宅入口无障碍改造 | √ |  | √ |  |  |
|  |  | 楼梯间无障碍及适老化设施改造 | √ |  | √ |  |  |
|  | 更换和增设电梯 | 老旧电梯排查、维修 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 未设电梯住宅增设电梯或更换老旧电梯 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 电梯配套设置建设 |  | √ | √ |  |  |
|  |  | 预留增设电梯位置或基础结构设施（结合电梯加装预留） | √ |  | √ |  |  |
|  | 建筑配套设施改造 | 建筑公共区域水电气改造 | √ |  | √ |  |  |
|  |  | 建筑公共区域污废分流改造 | √ |  | √ |  |  |
|  | 小区道路整治 | 车行道改造 | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 人行道改造 | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 小区路网改造 | √ |  | √ | √ |  |
|  | 给排水设施改造 | 供水系统改造 | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 二次供水改造 |  | √ |  |  |  |
|  |  | 排水残旧管网改造 | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 化粪池改造和清掏 | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 雨污分流改造 | √ |  | √ | √ |  |
|  | 供配电和照明设施改造 | 供配电设施改造 | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 充电基础设施建设 | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 电力线路整治 | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 照明设施改造 | √ |  | √ | √ |  |
|  | 智慧设施提升改造 | 通信设施改造 | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 通讯线路整治 | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 安防设施改造 | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 智慧便民设施建设 |  | √ |  |  |  |
|  | 燃气设施改造 | 燃气管线整治 | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 燃气接入改造 | √ |  | √ | √ |  |
|  | 环卫设施与垃圾分类 | 环卫设施改造 | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 生活垃圾分类改造 | √ |  | √ | √ |  |
|  | 消防安全提升 | 消防车通道整治 | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 消防设施改造 | √ |  | √ | √ |  |
|  | 无障碍通道设施 | 无障碍通道设施改造 | √ |  | √ | √ |  |
| 小区环境整治 | 小区风貌 | 小区大门及围墙改造 | √ |  |  |  |  |
|  |  | 小区沿街建筑外立面修缮或清洗（结合重要路段街貌整治） | √ |  |  |  |  |
|  | 公共空间改造 | 公共活动场地改造 | √ |  |  |  |  |
|  |  | 海绵设施改造 | √ |  |  |  |  |
|  |  | 风雨连廊改造 | √ |  |  |  |  |
|  | 绿化环境整治 | 既有植被改造 | √ |  |  | √ |  |
|  |  | 新增植被 | √ |  |  | √ |  |
|  |  | 新增道路绿化 | √ |  |  | √ |  |
|  | 停车设施整治 | 机动车停车设施整治 | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 非机动车停车设施整治 | √ |  | √ | √ |  |
|  | 标识系统改造 | 建筑标识改造 | √ |  |  |  |  |
|  |  | 公共标识改造 | √ |  |  |  |  |
| 服务设施提升 | 文体活动设施改造 | 康体设施改造 | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 文化设施改造 | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 儿童游乐设施改造 | √ |  | √ | √ |  |
|  | 老人服务设施改造 | 老人日间照料中心和长者饭堂改造 | √ |  | √ | √ | 有条件可设置 |
|  |  | 老年人服务中心（站）改造 | √ |  | √ | √ | 有条件可设置 |
|  | 功能性服务设施改造 | 增设物业用房 | √ |  | √ | √ | 有条件可增设 |
|  |  | 公共卫生间改造 | √ |  | √ | √ |  |
|  |  | 增设邮政快递末端综合服务站 |  | √ |  |  |  |
|  | 长效管养 | 成立小区自治组织 |  | √ |  |  |  |
|  |  | 聘用物业服务企业 |  | √ |  |  |  |
| 服务设施提升 | 社区服务设施改造 | 改造建设社区服务中心 | √ |  | √ | √ | 有条件可设置 |
|  |  | 改造或建设社区综合服务设施 | √ |  | √ | √ | 有条件可设置 |
|  |  | 改造或建设社区养老服务设施 | √ |  | √ | √ | 有条件可设置 |
|  |  | 改造或建设社区托育设施 | √ |  | √ | √ | 有条件可设置 |
| 片区联动改造 | 市政公用设施连片改造 | 给排水设施连片改造 | √ |  |  | √ |  |
|  |  | 供电设施连片改造 | √ |  |  | √ |  |
|  |  | 通信设施连片改造 |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 燃气设施连片改造 |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 环卫设施与生活垃圾分类改造 | √ |  |  | √ |  |
|  | 历史文化保护/文化与景观风貌 | 历史街区、历史建筑保护 | √ |  |  |  |  |
|  |  | 历史街区、历史建筑修缮 | √ |  |  |  |  |
|  |  | 公共界面风貌提升 | √ |  |  |  |  |
|  |  | 文化特色标识 | √ |  |  |  |  |

#### 建筑本体加固与修缮

##### 建筑结构加固

    - 既有建筑结构加固

改造内容：老旧小区由于年代原因，许多房屋年久失修，出现不少结构安全隐患。对老旧建筑进行加固补强，使房屋结构满足安全、适用、耐久要求。

设计依据：

《建筑结构加固工程施工质量验收规范》

《砌体结构加固设计规范》

《混凝土结构设计规范》

《建筑结构荷载规范》

设计要点：改造加固前，应委托具有相应资质的检测单位、具有相应技术力量的鉴定机构，依据《建筑结构技术检测标准》GB/T50344、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292、《既有建筑物安全检测技术标准》DBJ/T15-86等现行国家与广东省规范、标准，分别对老旧小区住宅建筑的结构性能进行检测，对建筑结构的可靠性进行鉴定，并对改造后建筑结构安全性及后续使用安全性作出评定。根据鉴定结果与民用建筑适修性等级，制定相关结构改造方案与加固措施。

改造范围内的功能改造、改扩建、续建建筑，或其它需进行抗震鉴定的建筑物，应委托具有相应资质的单位，按《建筑抗震鉴定标准》GB50023对现有建筑的抗震性能进行鉴定。

以鉴定结果为依据，根据具体情况及条件选择加固方案。对裂缝进行注浆处理，裸露钢筋进行除锈后重新浇捣混凝土保护层，损坏的混凝土构件需要打凿后提高一级浇筑混凝土，加强养护，确保加固可靠。对于不符合鉴定要求的女儿墙、门脸、出屋顶烟囱等存在较大安全隐患的非结构构件要坚决拆除，消除对结构整体不利影响因数。

加固后的使用年限，应根据现有建筑需要与可能、现行相关规范要求，由业主（含老旧小区改造主体）与鉴定机构、设计单位共同商定，商定的结构后续使用年限应在改造结构设计文件中明确。

    - 既有建筑结构改造

改造内容：老旧小区设计时未对居民住房需求考虑周全，对建筑结构进行改造，如增设电梯，能提升居民生活的便利与舒适。

设计依据：

《建筑结构加固工程施工质量验收规范》

《砌体结构加固设计规范》

《混凝土结构设计规范》

《建筑结构荷载规范》

设计要点：对既有结构的改造设计，应根据结构现状和改造要求评估改造过程中的结构安全，对既有结构采取必要的防护措施，防止在改造过程中发生结构性破坏或倒塌。

对于新增结构部分，如电梯，应与原结构有可靠连接，植筋或打凿混凝土后用植筋胶或高一级混凝土封堵。对于采用轻钢结构作为改造结构的，需进行防火防腐处理，并定期检查维修。

##### 楼梯和公共空间更新改造

    - 清理楼道

改造内容：老旧小区楼道属于公共消防通道，部分业主将杂物堆放在小区楼道内，影响了业主的进出通行和整体环境，同时也存在安全隐患。为了使楼道整齐有序，给居民一个安全、洁净、舒适的居住环境，应将小区楼道内杂物清理完毕。

设计依据：

《城市市容环境卫生管理规定》

《城市城乡规划条例》

《城市容貌规范》

设计要点：楼梯及建筑物内公共空间内部装修设计应根据功能需要，并按适用、经济、美观的原则确定。对地坪破损、墙面地面渗漏等问题，应进行相应修复。

对楼道墙面的小广告、污渍涂鸦应进行清除，程度严重的进行粉刷，做到干净整洁。有条件的鼓励小区集中设立公共信息发布栏。

楼内公共区域原有内墙、顶棚的饰面破损严重或老旧污损均应重新粉刷；原有墙面保存尚好或为块材饰面，可保留修复和统一清洗。缺少楼层标识、原有门牌破损、遗失的，按规定进行更换。

一楼单元入门区域宜采用贴饰面砖等较为耐用、干净的改造方式。标准层梯间墙面一般采用粉刷方式。梯级和标准层墙裙是否贴砖需居民改造意愿比较强烈方可考虑。

若入楼栋门（一楼）破损严重的可维修更换，不严重的可简单处理刷油漆；若没有则鼓励增设，尽可能做到单元封闭式安全防护。

    - 楼道构件修整

改造内容：针对老旧小区楼道内公共设施，构件的安全性改造提升，如扶手，楼道照明，整治小区楼道内部构件，保证居民安全，提升居民生活品质。

设计依据：

《民用建筑设计统一标准》

《住宅楼梯、栏杆、扶手》

《建筑设计防火规范》

设计要点：对于楼道阴暗潮湿、面层剥落的楼梯间，首先彻底铲除原有建筑面层，重新批荡粉刷；建筑公共区域栏杆、扶手若有断裂、变形、松动、脱焊、锈蚀等损坏现象时，应对受损部位进行整修或整体更换。修缮后栏杆高度、立杆间距、整体抗侧向水平推力，应符合《民用建筑设计统一标准》GB50352、《无障碍设计规范》GB50763等的规定。

    - 楼道照明灯更换

改造内容：对老旧小区楼道缺失缺损的公共照明灯进行检修和更换。

设计依据：

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

设计要点：应对小区房屋公共楼梯间、走道的老旧照明灯进行检修和更换。灯具宜选择节能灯具。

    - 楼梯及公共走道空间内部饰面更新

改造内容：针对老旧小区内楼道缺失破损，导致小区安全问题，对楼道进行维修或增添更换，对公共空间封闭管理，提升小区居民安全感。

设计依据：

《建筑设计防火规范》

《建筑装饰装修工程质量验收规范》

《民用建筑设计统一标准》

设计要点：楼梯及建筑物内公共空间内部装修设计应根据功能需要，并按适用、经济、美观的原则确定。应对地坪破损起尘、墙面地面渗漏等问题进行相应修复。

对于楼道天棚、内墙应根据实际情况制定施工工艺方式，如有需要彻底修缮的，可铲除面层至结构层，配制水泥砂浆修补找平，满刮防霉防潮成品腻子两遍，刷抗碱底漆一道，滚刷防霉防水无机涂料两道。

##### 建筑外立面改造：

    - 拆除违章搭建

改造内容：老旧小区中存在居民未领取建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证，擅自搭建建筑物和构筑物的现象。

设计依据：

《中华人民共和国城乡规划法》

《中华人民共和国土地管理法》

设计要点：对于严重危害消防安全的违建行为，应与城管部门对接，按照相关法律法规要求进行拆除，按照我市户外广告设置规划进度，拆除违法户外广告，规范设置户外招牌，小区内居民自行堆积影响消防安全的杂物，与居民协调后，进行清理。

拆除私搭乱建的违章建筑，对改变房屋使用功能的宜恢复原状、对危及房屋安全的应恢复原状。

    - 建筑外饰面更新或清洗

改造内容：老旧小区建筑外墙由于长期日晒雨淋，以及大气中有害气体和油烟等污染和化学反应的侵蚀，使得建筑物外墙产生污垢和风化，既影响建筑物的美观和市容，也损坏了建筑物。

设计依据：

《城市建筑物外立面保持整洁管理办法》

《城市城乡规划技术规定》

设计要点：针对建筑年代较早的一批黄泥批荡墙体，采用全部铲除后重新水泥砂浆批荡，重新做外墙防水后面层涂刷；针对基础条件较好的建筑，仅出现局部面层破损，每栋建筑破损点再3-5处且每处面积不超过0.5m²，建议进行局部修补；针对基础条件较好的建筑，面层基本完好，仅由于时间风化造成的老旧现象，考虑采用外墙清洗。

建筑散水沉降或破损应进行修复与改造。

屋顶的水池、通信通讯基站等构筑物和外墙悬挂的广告牌、标识牌、空调外架等有松动、锈蚀、缺损等导致自身强度不足，或与墙体连接不牢固时，应进行修缮或更换。外墙悬挂物颜色、材质应与建筑整体风格相协调；沿街广告牌、标识牌的色彩、风格及尺寸应统一设计及统一管理。

    - 破旧防盗网整治

改造内容：老旧小区防盗网长期日晒雨淋，面层剥落生锈，样式不统一，影响建筑物整体外观造型，影响小区面貌。

设计依据：

《城市建筑物外立面保持整洁管理办法》

《城市城乡规划技术规定》

《民用建筑设计统一标准》

设计要点：建筑防盗网、雨棚附加设施与建筑外墙立面的锚固，应根据建筑物墙体的实际情况，采用相对应的锚固材料和方式，防盗网附加设施不得占用公共人行道。

在住户同意的前提下，可根据外立面的装饰需求，对日久失修、存在安全隐患的已建防盗网进行拆除或平齐建筑外立面重新安装，结合空调位统一设置窗套或隐形防盗网。

    - 建筑外门窗更换

改造内容：老旧小区住户外门窗款式单一，年久失修，不符合现今节能设计要求，也对小区形象影响较大，或存在安全隐患的情况，进行统一整治，以提升小区整体环境形象，消除安全隐患。

设计依据：

《城市建筑物外立面保持整洁管理办法》

《住宅建筑门窗应用技术规范》

《居住建筑节能保温工程施工验收规程》

设计要点：对于单层玻璃外窗，可更换成中空玻璃外窗，优先使用具有节能的窗框型材，窗框与墙体之间的缝隙，应采用高效保温材料进行填充，并用耐候密封胶嵌缝。

公共区域的缺扇、开启不灵活、 没有维修价值的采光窗宜进行更换。居民自行安装的外窗护栏有安全隐患的应拆除或统一更换。

##### 屋面整修

    - 防雷排查整治

    - 防水改造

改造内容：屋面防水是针对老旧小区屋顶构造存在老化破坏或者有渗漏情况，在原有建筑结构基础上运用工程技术手段从根本上解决渗漏问题，保证后续正常使用。

设计依据：《屋面工程技术规范》

《屋面工程质量验收规范》

《建筑工程施工质量验收统一标准》

设计要点：老旧建筑防雷装置不能满足安全要求时，应按《建筑物防雷设计规范》GB50057更新改造。

屋面防水改造应征求顶层住户意见后进行。对局部渗漏的建筑物屋面，应对明显漏水点处局部铲除，重新铺设防水层，并做好与原有防水层的搭接。屋面漏水面积超过20%屋面面积时，应整屋面重新做防水层，屋面防水等级不应低于二级，并宜结合节能改造同时进行。

    - 屋面形式

改造内容：针对老旧小区能源消耗问题，进行屋顶活化利用，利用太阳能这种可再生能源，解决部分能源供给的需求，降低对城市市政线路的依赖，使社区进入一个可持续发展的时代。

设计依据：

《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准 GB50364-2018》

《民用建筑太阳能空调工程技术规范 GB50787-2012》

设计要点：屋面形式尽量不做改变，如需改造可根据小区实际需求，或结合市政街道外立面景观改造做相应改造，且应以满足原结构安全为前提，并应考虑广东地区抗风设计要求，避免台风造成影响。

- 大面积平屋顶宜采用花园式绿化，宜选择小乔木、灌木、地被等植物，设置园林建筑、小品等设施，结合休憩、休闲空间进行景观设计。屋顶花园的活荷载大于3.0kN/m³时，应对建筑进行荷载评估。

- 配合屋面造型，增设部分太阳能集热板或者光伏板，将太阳能转化为供热水加热或发电，一定程度缓解能源供应不足的情况。

  - 若城镇老旧小区改造中涉及不可移动文物、文保单位或历史建筑修缮的，修缮方案应提前报送相关行政管理部门进行审查。

#### 基础设施改造

##### 节能改造

    - 屋面节能改造

改造内容：在满足结构安全和景观协调的情况下，有条件时可增设太阳能光伏发电装置，用于公共照明、电梯轿厢空调等小型用电设备。

设计依据：

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《建筑太阳能光伏系统设计与安装》16J908-5

设计要点：应在不影响建筑结构安全的情况下，有条件的选择适宜方式进行节能更新改造。改造分项内容包括外窗及遮阳、屋面、外墙等改造，可以综合改造也可以单项改造。

屋面节能改造可采用平屋面更新、增设隔热系统、平屋面改坡屋面等措施。屋顶安装的设施、设备应规范设置，并与屋面防水、建筑防雷等进行一体化设计。屋面的饰面材料应采用浅色材料。

应明确屋面结构荷载、用电负荷大小、逆变器及光伏电池组件的选择。

结构条件允许、具有良好可通达性的建筑屋面，可改造为绿化种植屋面，为居民提供公共休闲空间。

    - 外维护结构节能改造

改造内容：针对老旧小区内年旧有住宅建筑外墙体年久失修，墙体凹凸不平，存在空鼓，受潮现象。外墙整体缺少外保温措施，局部出现渗漏等问题。

设计依据：

《民用建筑热工设计规范》GB50176

《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T15-133

《智能建筑设计标准》GB/T50314

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015

设计要点：在进行围护结构墙体改造时，应综合考虑结构安全、防火、防水等因素，进行一体化改造设计。外墙面增加保温砂浆等保温措施，局部渗漏点进行防水处理，外立面宜采用反射隔热涂料、浅色饰面、遮阳等隔热技术措施。

    - 门窗节能改造

改造内容：针对老旧小区内年旧有住宅建筑外墙体年久失修，墙体凹凸不平，存在空鼓受潮现象。外墙整体缺少外保温措施，局部出现渗漏等问题。

设计依据：

《民用建筑热工设计规范》GB50176

《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T15-133

《建筑遮阳工程技术规范》JGJ237

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015

设计要点：

1.原有节能不达标的外窗进行维护和更换，优先采用窗扇改造措施，安装符合节能要求的窗扇，有条件的可保留原窗框，改造后其传热系数、气密性、水密性、抗风压性能应满足建筑所在地区的老旧小区改造标准规定节能设计指标。

2.维护和增设外窗遮阳，减少太阳直接辐射的影响。外窗遮阳应结合建筑外立面整治统一设计实施，有条件可进行建筑外遮阳整体设计改造，并应优先采用外遮阳措施。增设外遮阳时，应确保增设结构的安全性。

    - 照明节能改造

改造内容：有条件的小区可对公区及楼道的灯具进行更换，替换为节能型灯具。

设计依据：

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

设计要点：公共空间照明及建筑物夜景照明应使用带光感、雷达感应或无光感、带红外感应LED照明灯具，光色宜选用暖色调，达到节省能源消耗的效果。

在满足结构安全和景观协调的情况下，有条件时可增设太阳能光伏发电装置，用于公共照明、小型用电设备等用电。

##### 无障碍及适老化设施改造

    - 住宅入口无障碍改造

改造内容：适老化出行设施是指保障残疾人、老年人等社会成员通行安全和使用便利的设施通称。未满足无障碍设计要求的住宅出入口，宜根据现状条件改造为无障碍出入口。

设计依据：

《无障碍设计规范》GB 5076

《无障碍设施施工验收及维护规范》GB 50642

《老年人照料设施建筑设计标准》 JGJ 450-2018

设计要点：住宅出入口可采用平坡出入口或同时设置台阶和轮椅坡道的出入口。同时应完善无障碍标识系统。

未设置扶手或仅有单侧扶手的楼梯间，在疏散楼梯宽度满足规范要求的前提下，应在楼梯梯段两侧增设扶手，可结合无障碍扶手一体化设计。

可结合光纤入户工程或联网可视对讲系统，增加居民家庭应急呼叫系统。

    - 楼梯间无障碍及适老化设施改造

改造内容：老旧小区内住宅楼梯间为居民主要垂直交通系统，现楼梯间设计普遍缺少对无障碍人士及老年人设施的考虑。在走廊、楼梯间等部分增设沿墙扶手、人员主要通过区域设置盲道、增设无障碍坡道等措施。

设计依据：

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019

《无障碍设计规范》GB 50763

《无障碍建设指南》

《广东省无障碍设施建设管理规定》2017年

《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450

设计要点：针对楼梯间人员主要区域增设无障碍坡道及不锈钢扶手；沿楼梯间墙体两则设置不锈钢沿墙扶手，楼梯间距踏步起点和终点250mm～300mm处应设置提示盲道，提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应。

##### 更换和增设电梯

    - 老旧电梯排查、维修、更换

改造内容：通过特种设备动态管理信息系统提前预警、日常监管及专业检验检测机构联动方式排查出小区内老旧电梯存在的安全隐患。对存在轻微安全隐患的电梯进行维修，对存在重大安全隐患的电梯进行更换。

设计依据：

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《既有住宅建筑功能改造技术规范》JGJ/T 390-2016

设计要点：对设有电梯的住宅应进行安全隐患的排查，对需更换的电梯明确供电的负荷等级、开关及线缆的选择，增设电梯兼做消防电梯时，应满足消防电梯的有关规定。

    - 未设电梯住宅增设电梯或更换老旧电梯

改造内容：对于无配套电梯的老旧小区多层住宅，在不影响消防、采光、通风，不降低日照标准的情况下，可适当鼓励增设电梯，遵循建筑功能、结构安全、对环境影响最小的原则。

设计依据：

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《既有住宅建筑功能改造技术规范》JGJ/T 390-2016

设计要点：增设电梯设计方案以实用为原则，建筑面积不计入容积率，不得侵占现有城市道路空间，不得影响城市规划的实施，尽量减少占用现状绿化，尽量减少对周边相邻建筑和城市景观的不利影响，尽量避免对交通单元住宅或相邻住宅构成通风、采光、通行的直接影响或严重遮挡，不得增加或变相增加住宅使用空间。

增设电梯方案的梯井（或连廊）与本交通单元内住宅或相邻住宅主要使用房间（卧室或起居室）窗户的正投影净距不宜小于6m。

新增的电梯井和连廊的尺度以满足基本交通需要为准，不得以增设电梯为名增加非交通必要的使用面积，电梯井占地尺寸不大于2.5m*2.5m；交通连廊净宽不大于1.2m（与电梯井直接等宽相连的连廊除外）。

增设电梯的建筑设计方案应考虑建筑立面的景观美化。电梯井道的立面材质和色彩应与原有建筑和周边建筑相协调，可选择轻盈通透的立面材料；可考虑垂直绿化的可能性，交通连廊宜兼顾通透性和安全性。

增设电梯的建筑设计方案应在与相邻建筑的消防间距、保证消防通道和消防车可达性以及人行疏散通道等方面满足消防规范的要求。

电梯电源管线应规划预埋好，宜与小区道路和电力线路改造同步施工。

应明确电梯供电的负荷等级、开关及线缆的选择，增设电梯兼做消防电梯时，应满足消防电梯的有关规定。

增设电梯的电气设计应按现行《民用建筑电气设计标准》GB51348执行。电梯应具有“停电应急平层装置”等停电应对措施，轿厢内宜设置视频监控系统，确保梯內人员安全。

##### 建筑配套设施改造

    - 建筑公共区域水电气改造

改造内容：

- 针对老旧小区居民楼公共区给排水设施的安全改造提升，如配齐消火栓、灭火器等消防器材，修复给水、消防给水、排水管道，进行一户一表、增加雨水、空调冷凝水立管改造，保证居民用水安全，提升居民生活品质。

- 针对老旧小区内公共用电设备设施的安全性改造提升，如电梯、楼道照明、疏散指示、智能门禁对讲系统等，整治小区内部用电设施，保证居民安全，提高居民生活品质。

设计依据：

- 《既有住宅建筑功能改造技术规范》JGJ/T390-2016

- 《建筑设计防火规范》

- 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

- 《二次供水工程技术规程》CJJ 140-2010

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

- 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

- 《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018

设计要点：

- 入户水表位置应结合建筑的厨房、卫生间布局，统一规整设置在建筑外围，并更换损坏的表阀。

- 宜充分利用市政管网的水压，直接由市政管网供水，或按现行规范要求维护修缮原有天面生活水箱，使其达到卫生防疫和供水需求。有条件的可加设环保节能型全自动二次供水设备，保证水质安全、水压稳定。

- 由于地下管道陈旧并有不同程度的腐蚀和结垢，造成水质差、供水不足、跑漏严重的小区，应按现行规范对小区地下给水管道进行更换。

- 梳理建筑内的污、废水和雨水管网，应结合实际情况实施雨污分流改造。阳台污水和天面雨水宜分别设置排水管，宜将原来合流立管作为污水管，新建雨水立管。

- 污水立管应确保接入室外污水管，建筑内生活污水最终进入市政管网前必须经过化粪池。

- 雨水立管接小区雨水系统时，应采用海绵城市理念，将雨水立管断接至高位花坛、植草沟、线型排水沟等设施。

- 排水系统应根据管道腐蚀程度进行局部维修或整体更换，可考虑采用模块化同层排水系统。建筑内外的排水管道，有条件的可优先将原有铸铁管道和陶瓷管道更换为塑料新型管道。

- 配电系统、防雷接地系统和电气设备的保护措施与装置不满足安全要求时，应进行配电系统安全更新改造，并定期检查和维修。配电系统应采用与改造前相同的接地形式，并进行总等电位联结。

- 配电系统更新改造时，引至住户配电箱的电源线均应配置保护接地线，每单元或每栋配电箱的进线开关处，宜设置防止电气火灾的剩余电流保护装置。新敷设的电线电缆宜采用低烟低毒阻燃型线缆。

- 对供水、供气、供电管线未实施“一户一表”的小区，宜采用远程抄表系统或预付费系统同步实施改造。燃气计量应优先选用智能安全型燃气表。

- 每套住宅应按户设置计量电表，低层、多层住宅电表宜相对集中安装、整齐布置。

- 暖通空调凌乱的冷媒管、冷凝水管应调整到平直整齐，空调冷凝水应有组织排放；原有冷媒管、冷凝水管保温材料有损坏的，应修补或更换。住宅分体空调系统冷凝水管宜采用PVC管。

- 厨房油烟机宜利用竖井高空排放，当必须就近排出外墙时，应有除烟措施。

- 符合加装燃气管道设施条件的建筑物，应加装燃气管道设施；燃气管道应尽可能沿着建筑物外墙架空敷设。楼栋燃气立管宜沿着建筑物外墙敷设，明设的燃气管道应美观、整齐，不影响通行。对已通气老旧小区的燃气楼栋调压箱、立管，因周边环境发生变化的，应设置防车辆冲撞栏加以保护。

##### 小区道路整治

    - 车行道改造

改造内容：小区道路是用以解决社区内外的交通联系。路面的稳定性、平整性，对社区居民出行的便利性、安全性，起到重要作用。

设计依据：

01 《城市居住区规划设计标准》 GB 50180

02 《城镇道路路面设计规范》 CJJ169

03 《城市道路路基设计规范》 CJJ194

设计要求：

小区内干道的红线宽度宜为14m~20m，道路断面形式应满足适宜步行及自行车骑行的要求，人行道宽度不宜小于2.5m。对有条件的道路，可结合现状进行整体规划，优化小区交通组织，实现小区内部人车分离，保障居民出行安全。

小区内附属道路的规划设计应兼顾消防、救护、搬家等车辆的通达要求，主要附属道路宜设置不少于两个车行出入口连接城市道路，其路面宽度不应小于4.0m；其他附属道路的路面宽度不宜小于2.5m。

车行道路结构改造应采用具有足够强度和良好稳定性的面层、基层、垫层构造，以达到表面平整、密实、防滑和抗裂等要求。

应及时整改周边地块施工或者管线改造引起路面破裂、凹陷、路面不平整等问题。

小区车行道改造时，小面积破损路面应采用原结构材料进行修补，大面积破损的路面宜采用沥青混凝土材料进行修复。路面修复时，应同步修复并完善交通标志标线。

路面维修和提升改造时，市政检查井盖、雨水箅子等宜同步进行改造，条件允许时宜减少车行道的井盖设置或置于车道中间，减少车轮压盖噪音。同时，市政检查井盖的设置应避开盲道。

    - 人行道改造

改造内容：人行道步行系统用于组织慢行交通，连接住宅、公建、车站等空间，满足遮阴、避雨、休闲和观赏等功能需求，且丰富景观空间。包括风雨连廊、车止石、台阶、栏杆等要素。

设计依据：

01 《城市居住区规划设计标准》GB 50180

02 《民用建筑设计统一标准》 GB 50352

设计要求：

宜建立完善的慢行系统，设置自行车和行人专用道，实现人车分流。当条件允许时，可增设自行车专用道、步行绿道等绿色交通设施，倡导低碳出行。人行道宽度不应小于1.8m，路面防滑等级应达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级。慢行系统应安全连续，与城市街道、居住区出入口、室外活动场所、停车场所、各类建筑出入口和公共交通站点联系便捷。

人行道应保证连通性、平整度和舒适度，并应设置照明设施，不得随意放置影响行人通行的障碍物。

人行道宜连接小区主要出入口、公共服务设施，有条件可连接各楼栋建筑，行程风雨步行系统。

人行道应利用地面划线标识、地面铺装等区别道路分区，提升小区通行安全性。

人行道宜考虑休结合憩、景观及造景等因素的需求，注重空间相互渗透与延伸。

人行道宜结合书报亭、宣传、科普教育功能设置。

人行道改造应结合海绵城市要求优先采用透水铺装，铺装的风格、细部色彩、材质及形体的设计宜与周围建筑构筑物协调，以形成整体统一的景观效果。

    - 路网改造

改造内容：对老旧小区道路系统进行疏导、优化，实现道路结构合理且符合规范。

设计依据：

01 《城市居住区规划设计标准》GB 50180

02 《民用建筑设计统一标准》 GB 50352

设计要求：

应优化老旧小区内部路网结构，打通断头路和瓶颈路，尽端式道路增设回转场地，完善小区车行系统，主要道路线型应保持顺畅，方便消防、救护、搬家、清运垃圾等机动车辆转弯和出入。

封闭区域面积超过4公顷的旧居住区道路改造时，宜结合路网密度、步行适宜距离、消防等要求改建或增加城市支路，实现内部道路公共化。

对小区进行道路疏导优化，如人车出入口、常闭消防大门等。应根据居住区规模及与周边服务设施通达情况，增设独立的步行和非机动车出入口，提高居民出行可达性。应满足以下要求，步行道出入口间距不宜超过200m，机动车道出入口距城市主次干道交叉口不宜小于70m，不满足要求的宜进行调整位置。增设的出入口应符合现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180和《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定，满足紧急疏散要求，不影响城市交通。

根据单双向行驶条件，对小区道路宽度进行标准化改造。老旧小区主要附属道路至少应有两个车行出入口连接城市道路，其路面宽度不应小于4.0m。

应综合采取技术与管理措施清除各类占道设施和物品，保障机动车和非机动车道通行功能。

2.5.4 若计划改造的城镇老旧小区涉及历史文化街区或传统街巷肌理等元素，应选择对道路进行符合传统风貌的材质铺装，如条石、石板等；并应提前与其他市政设施的布置做好谋划，避免对街巷道路重复开挖

##### 给排水设施改造

    - 供水系统改造

改造内容：老旧小区给水系统的更新改造主要包括供水设备、供水管道和用水设备等3 个方面，宜采用由市政管网直接供给和无负压成套供水设备供给用户生活用水。

设计依据：

- 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

- 《室外给水设计标准》GB 50013-2018

- 《二次供水工程技术规程》CJJ 140-2010

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

- 《中山市供水用水条例》

- 《中山市供水用水条例实施细则》

设计要点：

- 老旧小区给水系统改造应与供水企业相关基础设施改造相衔接，联动实施；

- 给水系统改造应优先选择居民反映强烈、供水水质差、压力不足、漏损严重、材质低劣的管道及附属设施（水表井、阀门井等）进行改造或更换，实现“一户一表”改造到位，宜采用智能型IC水表及抄表系统，分户表后供水管网不应穿越其他用户套内空间；

- 全面摸查社区供水管网现状，找出居民反映强烈、供水水质差，压力不足、漏水严重、材质低劣的管道及附属设施（水表井、阀门井等），对残旧破损管网进行改造，达到供水管网无渗漏；

- 老旧小区给水系统改造应满足供水需求及用水卫生要求，并采用节能型供水设备；

- 生活二次给水泵房应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施；

- 老旧小区原二次供水泵房卫生条件差，地面积水没有及时排出，滋生蚊虫等环境恶劣，直接对生活用水质造成影响，应整改生活泵房卫生环境，增设压力排水系统改善积水情况。

- 老旧小区二次加压生活水箱及吸水总管，缺设消毒设施的，增设紫外线消毒器等消毒设施，保证生活水质要求。

- 给水系统应采用具有耐久性、不影响水质变化的管材更换原有给水管道，严禁使用国家明令淘汰的产品；优先选用不锈钢管、衬塑钢管等优质管材；

- 室外埋地给水管道应优先选用球墨铸铁、不锈钢管、衬塑钢管等符合国家规范的优质管材，并应采取有效措施避免管网漏损；

- 修补、改造、增设屋顶生活水箱，采用食品级SUS316L不锈钢水箱，严禁使用手糊玻璃钢和普通钢板制作水箱或以其作为衬里，满足防水防漏要求及安全防护要求；

- 分区域集中设置成套无负压变频设备，解决水压不足的问题；

- 根据现状情况因地制宜的对破旧管道进行更换，优先采用耐久、节能、环保、成本低的材料和工艺，降低建设和维护成本，保证管道正常使用的同时，确保居民生活便利 ；

- 基于老旧小区中内街巷宽度均较窄，无法满足管线敷设现行规范要求，因此需采取保护措施或者采用新工艺减小安全距离。

    - 排水残旧管网改造

改造内容：老旧小区的排水系统应根据管道腐蚀程度进行局部维修或整体更换，排水系统整体更换应与居住功能更新改造和小区整体风貌相结合，立足住户体现时代的科技水平，体现环保、节水、节能的设计意识。

设计依据：

- 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

- 《室外排水设计标准》GB 50014-2021

设计要点：

- 小区原有排水管道良好，局部破损，进行修补，将其改造为污水管，新增雨水管；小区原有排水管道状态较差，无法再次利用，将其移除，并新增雨水管、污水管；

- 对检查井及井盖进行修复、改造、更换，并增设防坠落网、采用防盗措施；

- 排水管道系统更新改造时选用具有防噪功能的排水管道；

- 在条件允许的情况下，厨房废水宜单独设置排水管；

- 小区底层沿街地面或停车库（场）内设有洗车设施时，应设沉砂池，洗车废水经预处理达标后排入市政污水管道；

- 小区底层餐饮商铺的含油脂废水应排入市政污水管网，不得排入雨水管网。在接入市政污水管网前，应取得城镇污水排入排水管网许可证，增设隔油装置，确保水质符合要求；

    - 化粪池改造和清掏

改造内容：针对老旧小区污水排放能力不足或原有排污设备损坏的情况予以更换，保证居民正常生活，创建小区良好的环境卫生。

设计依据：

- 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

- 《室外排水设计标准》GB 50014-2021

设计要点：

- 化粪池的容量应按规范设计要求计算，满足居民使用需求；

- 对化粪池现状情况采用清掏、修复、更换处理，并考虑通气要求。

    - 雨污分流改造

改造内容：

- 针对老旧小区屋面排水所需的外墙雨水管缺失、老化、破坏不能使用，维修或更换雨水管，保证居民房屋正常使用，提高居民生活品质。

- 针对老旧小区室外雨、污合流，部分污水没有经过化粪池就直接跟雨水汇合排至附近河涌，给地方生活环境及卫生防疫带来一定影响，完善排水体制，雨、污分流，提升居民生活环境及卫生环境。

设计依据：

- 《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ 142-2014

- 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016

- 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

- 《室外排水设计标准》GB 50014-2021

设计要点：

- 有低洼地带的小区，首先考虑重力排水，重点考虑提高排水管道的排水能力。若重力排水仍无法满足排水要求时，可考虑增设机械排水。

- 有地下室的小区，可在地下室地面出入口设置防止雨水进入的截水和挡水设施，对地下室集水坑的排水设施进行维护或更新。

- 小区原有排水管道良好，局部破损，进行修补，将其改造为污水管，新增雨水管；小区原有排水管道状态较差，无法再次利用，将其移除，并新增雨水管、污水管；

- 住宅阳台雨水接入污水管网；

- 对检查井及井盖进行修复、改造、更换，并增设防坠落网、采用防盗措施；

- 外墙雨水管结合小区的整体风貌，历史小区应尽量选用传统样式与整体环境统一；

- 室外地面排水采用明沟或盖板排水沟时，应与景观设计效果相协调;

- 雨水口采用环保型雨水口，安装防蚊装置。

- 对于无组织排水，随意排入附近明沟、河涌民宅污水，增设截污管，集中收集居民污水统一排入现有市政污水管网，或者增设污水设施，有组织排水，有组织污水处理。

##### 供配电和照明设施改造

    - 供配电设施改造

改造内容：对用电负荷不足的住户配电系统进行改造；对使用年限久远、不满足节能与安全要求的电气设备进行整体更换。

设计依据：

- 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013

- 《低压配电设计规范》GB 50054-201

- 《居民住宅小区电力配置规范》GB／T 36040-2018。

- 《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程技术导则》（2018版）

设计要点：

- 明确负荷标准。改造前，应对老旧建筑电气系统进行现场勘察摸排，在此基础上，对用电负荷不足、进户缆线过小的住户进行配电系统的改造；设计时，居民用电负荷标准、最小进户电线的截面应符合国家标准和南方电网的规定。

- 变电所。改造前，考察原有变电所（杆式变压器）是否满足电力设备布置的安全操作距离；变压器是否满足节能能效要求。住宅小区变配电室改造，设计时应遵循安全可靠、经济合理、便于运行管理和留有发展可能的原则，并符合环保、消防、供电、防洪防涝等技术要求；应采用二级能效的变压器；若地方狭小，可以采用地埋型预装式变电站新技术，具体做法可参考国标图集《地埋型预装式变电站设计与安装》22D201-7。

- 电表箱。改造前，应观摩表箱锈损情况，当存在触电安全隐患时应进行改造；同时，对楼梯间设置电表箱的，分析占位是否影响消防同行，必要时移位。设计时，应采用符合国家和电力行业市场准入制度的成套电表箱，并具有集中抄表功能。

    - 充电基础设施建设

改造内容：原则上老旧小区改造只规划预留充电设施位置。如日后由商业公司或其他社会资金增置电动汽车、电动自行车充电设施的，需严格遵守消防安全相关规定。

设计依据：

- 《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T 51313-2018

设计要点：

- 考察居民是否有安装电动汽车、电动自行车充电设施的强烈需求以及安装充电设施的技术条件。

- 设计时，依据建筑、园建专业的电动自行车充电设施（电池柜、插座桩）的平面布置进行配电设计，要求配置漏电保护、计量装置并满足用户充电需求，不得采用插座板的配电形式。

- 电动充电桩的设置，按照因地制宜、安全可靠、技术先进、经济合理、统筹解决的原则，结合小区室外停车场和地下停车库进行配置，其额定电流不应大于32A，配置漏电保护、计量装置并设置等电位联结。

    - 电力线路整治

改造内容：对老旧小区的架空供电线，有条件的采用电缆地下敷设方式；条件受限的，采用架空规整遮蔽，切实解决违章乱拉、乱挂等现象，消除安全隐患，营造整洁美观的小区环境。

设计依据：

- 《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018

- 《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016

设计要点：综合治理外立面上的杂乱管线。架空的管线能埋地的，宜通过管沟进行埋地处理，并设置相应的标识；不能埋地的管线可由相应的专业经营单位进行梳理归整，统一高度和线路走向，做到美观、安全、耐用。严禁出现楼层之间、单元之间、楼栋之间的无固定绑扎、路径不规则等不规范敷设的架空线。小区废弃的管线设备必须拆除。

- 改造前，应着重分析架空电缆改埋地敷设的技术条件、经济可行。在技术条件可行、经济允许时才考虑埋地敷设，否则采用线路规整的方法进行小区环境的提升。

- 设计时，应注意地下各管线间的最小水平净距、最小垂直净距应满足规范要求；避免高压电力线路对电信线路造成干扰。

- 线路规整时，安装固定在墙体上的设备或管道系统应安全可靠，并应具有防止雨水渗漏到室内的可靠措施。

    - 照明设施改造

改造内容：对室内楼梯间等公共部位的照明进行改造；对小区室外照明设施进行改造。

设计依据：

- 《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015

- 《城市景观照明工程技术规范》

设计要点：

- 改造前，应对原有照明系统进行评估，主要评估技术指标有照度、灯具的能效等级、线路的老化程度、室内应急照明是否残缺等。

- 若评估室外照明改造意义不大，则应重新进行规划、设计。

- 设计时，照明系统的改造应采用节能灯具。

- 灯具、线路、接地型式、供配电与控制、电击防护等技术要求应符合国家标准的相关规定。

    - 防雷与接地系统改造

改造内容：对有锈蚀、接触不良以及其他不满足国家相关标准技术要求的系统设施进行改造。

设计依据：

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

设计要点：

- 改造前，应到现场进行摸排，判断防雷设施是否残缺、锈蚀、接触不良并提供可行的技术措施。

- 设计时，应考虑防止建筑物遭受直击雷的侵害；应考虑防止建筑物内部信息系统遭受感应雷的侵害。

- 当电气装置或电气装置某一部分发生接地故障后间接接触的保护电器不能满足自动切断电源的要求时，应设置局部等电位联结或辅助等电位联结。

##### 智慧设施提升改造

    - 通信设施改造

改造内容：针对老旧小区信息设施缺失、线路老化，光纤不到户、网络速度不满足居民需求的痛点进行通信设施改造。

设计依据：

- 《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB50846-2012

- 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

设计要点：

- 改造前，应现场摸排居民用户的信息设施需求。

- 小区整治改造宜同步实施光纤到户通信系统，建设改造时应实现资源共享，避免重复建设，满足多家电信业务经营单位平等接入，用户可自由选择电信业务经营者等要求。

- 光纤网络应满足5G光纤宽带网络覆盖，以提升宽带接入能力，实现家庭宽带接入能力超过百兆，社区宽带接入能力超过千兆。

    - 通讯线路整治

改造内容：对老旧小区的架空通信线、电视线，有条件的通过下地处理，条件不足的采用架空规整遮蔽，切实解决违章乱拉、乱挂等现象，消除安全隐患，营造整洁美观的小区环境。

设计依据：

- 《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016

- 《通信线路工程设计规范》GB 51158-2015

设计要点：

- 改造前，应着重分析架空电缆改埋地敷设的技术条件、经济可行。在技术条件可行、经济允许时才考虑埋地敷设，否则采用线路规整的方法进行小区环境的提升。不具备下地条件的区域，可通过装饰性遮蔽或槽盒、套管、桥架等方式进行有序规整。

- 设计时，应注意地下各管线间的最小水平净距、最小垂直净距应满足规范要求；避免高压电力线路对电信线路造成干扰。

- 线路规整时，安装固定在墙体上的设备或管道系统应安全可靠，并应具有防止雨水渗漏到室内的可靠措施。

- 应清理小区内建筑物之间架空、建筑物外墙私搭乱接的通信线路和严重影响小区环境的弱电箱体。

- 通信线路应有权属单位的明显标识，应明确标示出线路的权属、路由、服务电话等内容，标识牌颜色统一标准。

- 小区设施应按照集约、智慧、美观的原则，对公共标识、公告栏、电信箱、路灯、座椅、垃圾箱等设施进行统筹布局，可采用“一杆多用、一箱多用”等方式对设施功能进行整合。

    - 安防设施改造

改造内容：基于小区安全防护需求，维修或增设安全防范设施，包括建立门禁管理系统、视频安防监控系统、楼宇访客对讲系统，构筑小区安全防护网，建设安防小区。

设计依据：

- 《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007

- 《视频安防监控系统工程设计规范》 GB50395-2007

设计要点：

- 改造前，应现场摸排小区的安全防范系统安装情况，检测已有系统的稳定性。

- 设计时，更换老旧破损设备或线路能保证其正常运行的应进行改造。

- 小区大门宜设置保安岗亭和门禁系统，实施通行管理。有条件的小区结合“智慧社区”建设，可配置人脸识别系统、智能车闸管理系统，有效控制人员、车辆进出。小区门禁管理应做到信息传输可靠、控制操作简单，满足小区安全管理的需要。

- 小区应安装视频监控系统，控制室宜设在物业值班室或消防控制室。在小区主要出入口、小区四周、重要通道、公共设施、车辆集中提房等公共区域应设置监控摄像头。视频监控系统宜同时接入街道综治维稳中心或派出所监控平台。

- 完善单元防盗门和单元门禁系统，单元防盗门外观应简洁大方，安装牢固安全，开启方便顺畅。单元门禁系统宜具备可视对讲和报警功能，并由住户遥控防盗门的开启。门禁系统宜具备密码开锁功能。

- 完善小区出入口门禁或读卡闸机系统，有条件的小区宜在主要人行出入口设置人脸识别系统。小区主要出入口应设置并完善车辆出入管理系统，宜采用车辆牌照识别系统和车位数量预告系统。

    - 智慧便民设施建设

改造内容：根据小区现状与业主需求考虑是否引进自助快递柜

设计要点：

- 结合建筑物外墙布置，对小区公共环境影响较小。

- 鼓励邮政快递企业在小区内设置智能快件箱，或将原有信报箱提升改造成智能快件箱，并为投放邮件的车辆和投递人员提供适宜的场地，为智能快件箱（智能信报箱）预留电源及网络接口。

- 鼓励小区建立公共设备日常维护管理信息平台。可通过电子屏幕、手机客户端等智能化管理，为居民提供更好的资讯、通知、物业等便民服务。

##### 燃气设施改造

    - 燃气管线整治及改造

改造内容：燃气管道的安全措施需根据管道材质，敷设方式和管径等情况综合考虑，对于地下管线错综复杂的老住宅区，对新敷设的燃气管道实施必要的保护措施。

设计依据：

01《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020版）

02《燃气工程项目规范》GB55009-2021

设计要点：

老旧小区燃气管道改造有庭院燃气管道改造方式、非开挖方式、爬墙改造方式等，工程实施之前首先要进行方案必选、评价、择优选择技术先进、价格合理、安全可靠、适宜现场实际条件的施工方案。

小区老旧破损的燃气管道、室外调压箱（柜）、燃气阀门及安全防护装置应及时维修或更换。

附着于建筑上的燃气管线应统一归置、固定，保证整体美观。

具备安装燃气管道条件的小区，应同步铺设小区燃气管道。

##### 环卫设施与垃圾分类

    - 环卫设施改造

改造内容：

环卫设施包括老旧小区的垃圾收集点、垃圾收集站及其围蔽设施等卫生设施。

老旧小区垃圾收运点，指的是在小区一定区域范围内设置均匀散布的生活垃圾分类收集容器及垃圾收集站等。

设计依据：

01 《城市生活垃圾分类设施配置及作业规范》DB45/T

02 《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018

03 《生活垃圾分类标志》（GB/T19095-2019）

设计要点：

- 小区内垃圾应进行分类收集和清运。根据小区整体布局情况，合理设置生活垃圾分类收集处理措施，统一规范垃圾收集点和转运站，并与周边环境相协调。

- 垃圾收集点的布置应满足运输作业的要求，预留好作业通道，便于安排垃圾运输路线，且不影响道路交通安全。

- 垃圾收集点应设置冲洗用的给排水设施，方便清洗排水。

- 垃圾分类收集容器不宜放置在绿化带中，应摆放整齐、外观整洁干净、分类标志清晰可见，密闭后应能防止水分和气体外溢，如有破损应及时维修、更换。有条件的小区可采用信息化、智能化技术促进生活垃圾分类收集工作。

- 积水处和垃圾堆积处等容易滋生蚊虫的区域，应定时消杀。

- 宜在小区的显著位置设置生活垃圾分类公示牌，设置宣传专栏，张贴垃圾分类宣传海报，宣传垃圾分类工作。

##### 1消防安全提升

    - 消防车通道整治

改造内容：

消防车通道是指火灾时供消防车通行的道路，消防车道上不允许停放车辆，防止发生火灾时堵塞。

设计依据：

01 《城市居住区规划设计标准》GB50180

02 《建筑设计防火规范》GB50016

03 《城市道路路基设计规范》CJJ194

设计要点：

- 小区内设有消防车通道的应保持畅通，应划定禁止停车区域，严禁在消防通道堆放各类杂物或停放车辆。未设置消防通道的，需根据小区情况，优化调整小区入口宽度、小区内道路宽度和转弯半径，满足消防通道要求。

- 小区内高层建筑缺少消防车登高操作场地的，条件允许时应按规定划设标线、设置警示牌，明确标示消防车登高操作场地，严禁在消防车登高操作场地停放车辆、设置停车场（位）、放置障碍物或者乱搭乱建。

- 电动汽车和电动自行车停放充电场所应加强安全管理，杜绝违规储存、使用易燃易爆危险品等违法行为，确保场所符合消防安全条件。

4）采用封闭式管理的消防车通道出入口，落实在紧急情况下立即打开的保障措施，确保不影响消防车通行。

    - 消防设施改造

改造内容：

- 针对老旧小区市政消火栓缺漏、供水管网年久失修报废，完善水消防系统。

- 针对老旧小区移动式灭火设施（例如灭火器及微型消防站等）老旧残废情况，更换及补充完善部分移动式灭火设施，保证火灾时可以灵活取用消防设施。

- 小区内楼栋如设置出入口控制设备，出入口控制设备必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求，当发生火灾或需紧急疏散时，人员不使用钥匙应能迅速安全通过。

设计依据：

- 《建筑设计防火规范》

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

- 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

设计要点：

- 室外消火栓、室内消火栓、灭火器设置需要满足保护距离及数量配置要求；

- 室内、外消火栓系统及喷淋系统管网要成环，满足供水安全要求；

- 消防设施要设于明显位置，火灾发生时便于取用；

- 调整或增设部分室外消火栓，满足基本消防需求；

- 根据规范确定小区内消防设施数量及分布情况，不足的予以考虑增设补充；

- 检修小区消防设施，对其中老旧设施器材予以更换；

- 火灾探测器、总线短路隔离器、火灾手动报警按钮、火灾应急广播、声光报警器、消防专用电话的布置需符合规范标准；

- 消火栓应有明显标识；室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好对于设施位置有遮挡物使之不能使用的应清理遮挡物品；室外消火栓不应埋压、圈占；距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物；

- 确保消防设施和消防电源始终处于正常运行状态；需要维修时，应采取相应的措施，维修完成后，应立即恢复到正常运行状态；

- 老旧小区设置专职消防安全管理人员负责管理、维护消防设施、器材。

- 有防盗网等影响逃生和灭火救援的障碍物的，应当设置逃生窗口，可配置辅助疏散逃生设施。

##### 无障碍通道设施

    - 无障碍通道设施改造

改造内容：

无障碍设施是指保障残疾人、老年人、孕妇、儿童等社会成员通行安全和使用便利，在建设工程中配套建设的服务设施。包括无障碍通道（路）、电（楼）梯、平台、房间、洗手间（厕所）、席位、盲文标识和音响提示以及通讯，在生活中更是有无障碍扶手，沐浴凳等与其相关生活的设施。

设计依据：

01 《无障碍设计规范》GB 5076

02 《无障碍设施施工验收及维护规范》GB 50642

设计要点：

未配建无障碍设施的路段应进行优化改造，铺设盲道、轮椅坡道及缘石坡道等；有无障碍设施的路段应采取修补、维护、清障等措施，确保无障碍设施系统的连续性和实用性。

盲道的位置要合理，尽量避免与下面的管线重合，减少检查井对盲道的影响。

缘石坡道应根据不同的情况设置单面坡或三面坡。安全岛与人行横道对应处应设计成坡道，并与缘石坡道相互对正，使乘轮椅者能安全通过人行横道中间的安全道岛。

为了使符合无障碍设计标准的城市道路能更好地为弱势群体的通行、使用服务， 并易于他们的识别，应在显著位置设置无障碍标志牌。

#### 小区环境整治

##### 小区风貌

    - 小区大门和围墙改造

改造内容：

入口大门标识是小区与城市相连接的主要出入口，是整个小区的门户和形象体现。连片设计的小区群宜考虑采用统一的点睛元素。

围墙改造即对小区围墙这类一般设于小区入口和边缘等位置的防护墙体进行清洁维修，并通过改变其造型、色彩及材质与周围环境相结合形成特色景观空间。

设计依据：

01 《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018

02 《民用建筑设计统一标准》 GB 50352-2019

03 《中华人民共和国行业标准一一城市容貌标准》 (GB 50449-2008)

设计要点：

- 小区大门：

改造或新建出入口时，应满足功能要求，体量适宜，简洁美观，与居住区周边环境和整体风貌、功能用房以及车辆出入控制装置相协调。

新建出入口不应直对道路交叉口或在主要城市道路开口，并宜增设门卫值班、信报收发、快递存放等功能，机动车入口应安装抬杆或电动伸缩门装置。

入口标识造型应保证入口处人车视野通畅、有条件的小区可人车分流进行一体化设计。入口标识造型应保证入口处人车视野通畅，位于转弯处的标识应设立在道路直线段，与转弯保持3m以上净距。入口空间有限的小区，标识立柱在人视高度的最大宽度不应超过1.5m。有条件进行人车分流的小区，入口标识可人车分流进行一体化设计，人行通道宽度不小于1.2m。

提倡多样化、艺术化的入口标识设计以提高识别性，不建议随意采用仿古牌坊形式。对于有一定历史价值的入口牌坊，应在原有入口牌坊上加以修缮复原，保留原有小区的历史文化感。

位于重要景区、历史建筑、历史街区周边的小区，按风格协调的原则考虑仿古牌坊式入口标识设计。一般小区的入口标识提倡多元化、艺术化设计，如简洁现代式入口、小区名石刻等，不建议随意采用复古形式。其形体、材质、细部色彩应与小区文化和周边城市风貌相适合。

- 围墙改造：

围墙风貌应通过修缮、粉刷或设置文化墙等方式进行提升。举例分类如下：

（1）实体围墙

利用砖、瓦和石材的拼贴形成具细节丰富墙体。

调整原有围墙的高度、色彩等，使其能更好地体现小区空间。

利用材料拼贴、浮雕等方式美化景墙，凸显文化气息，烘托气氛。

（2）通透围墙

结合绿化、照明、休闲设施等其它景观元素进行设置。

与休闲座椅共同设置的景墙

当围墙拆除重建时，宜选用通透性景墙、植物墙或围栏，并宜结合垂直绿化进行美化，尺度和材质应与周边建筑相协调。

    - 小区沿街建筑外立面

改造内容：外墙治理针对老旧小区建筑外墙存在安全隐患或影响外观形象的建筑，在现状建筑结构基础上运用工程技术手段解决功能和美观问题，统一小区整体环境风貌。

设计依据：

《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ376

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《民用建筑通用规范》GB55031

《民用建筑设计统一标准》GB50352

设计要点：

1.抹灰(涂装)类、饰面砖类的外墙面，应按基层、面层、涂层的表里关系，由里及表地进行更新改造; 新旧抹灰之间、面层与基层之间必须粘结牢固。

2. 空调室外机应统一规划设置，避免建筑立面混乱。

3. 阳台栏杆设计必须采用防止儿童攀登的构造，栏杆的垂直杆件间净距应满足现行国家标准的要求。

4.外墙悬挂物有松动、铁胀、严重锈蚀、缺损等而导致自身强度不足，或与墙体连接不牢固时，应进行修缮或更换。

5.拆除私搭乱建的违章建筑，对改变房屋使用功能的宜恢复原状、对危及房屋安全的应恢复原状。

6.综合治理外立面上的杂乱管线。架空的管线能埋地的，宜通过管沟进行埋地处理，并设置相应的标识；不能埋地的管线可由相应的专业经营单位进行梳理归整，统一高度和线路走向，做到美观、安全、耐用。严禁出现楼层之间、单元之间、楼栋之间的无固定绑扎、路径不规则等不规范敷设的架空线。小区废弃的管线设备必须拆除。

##### 公共空间改造

    - 公共活动场地改造

改造内容：

公共活动场地是指那些供城市居民日常生活和社会生活公共使用的室外空间。

设计依据：

01 《城市居住区规划设计标准》GB 50180

02 《民用建筑设计统一标准》 GB 50352-2019

03 《室外健身器材的安全通用要求》 GB 19272

04 《室外健身器材配建管理办法》

设计要点：

室外环境改造时，应明确划定公共活动空间范围。公共活动空间宜与地面停车场地、市政环卫设施、安全疏散通道等便捷联接，周边宜种植适量遮阴乔木，设置休息座椅。同时宜提高和完善公共空间的多功能性，一场多用，提高使用率。同时，公共活动空间宜从以下三个方面结合设计：

文化性：注重本地文化的保护与发展，发掘自身的文化传统和历史渊源，并在此基础上创新创造。

多样性：公共活动空间考虑不同年龄段、不同时段的需求，注重公共活动空间的功能多样性。

领域性：对活动空间进行限定或暗示，墙体、绿篱、台阶坡道、铺地变化等，提高活动场所的归属感和凝聚力。

- 公共活动空间分类

- 开敞活动空间：主要指小区内的广场、集中绿地等有一定规模、面积集中的场地。

- 街巷活动空间：指街巷式小区内部规模较为有限、供城市居民日常生活和社会生活公共使用的室外空间。包括街道、广场、公园绿地、体育场地等。

- 口袋公园：口袋公园也称袖珍公园，指规模很小的城市开放空间，常呈斑块状散落或隐藏在城市结构中，为当地居民服务。城市中的各种小型绿地、小公园、街心花园、社区小型运动场所等都是身边常见的口袋公园。

- 设计要点

广场空间：

满足小区的人车集散、社会交往、老人活动、儿童玩耍、散步等需求。规划设计应从功能出发，为居民的使用提供方便和舒适的小空间，尽量将大型开敞广场化整为零。

功能分区组合可根据小区具体条件，设计空地休闲区、绿地植被区、水池假山区、音乐喷泉区、小品雕塑区、回廊座椅区等，共同构成层次丰富的空间。为老年人打拳、锻炼，儿童的游戏、青少年的溜冰、滑板等不同活动提供场地，甚至为小区提供大型活动场所。

特色街巷：

根据不同的功能和性质，可将街巷空间分为康体街巷、商业街巷、文化街巷。

口袋公园：

- 根据小区现状，充分利用现有空隙与边角地带，广种花草，实施“见缝插绿”。

- 绿化与建筑之间可通过对景与借景、隔景与障景、诱导与暗示、渗透与延伸、尺度与比例、质地与肌理等设计手法进行协调。

- 不影响通行，便于各类人群使用。

- 注意人车分流，充分避免人行与车行相冲突。

- 场地内存在一定高差的平台、廊道等，需要做好围护措施。

    - 海绵设施改造

改造内容：非机动车道、人行道、停车场和广场铺装改造时需采用透水铺装，实现雨水自然入渗，削减雨水地面径流峰值。

设计依据：

- 《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》

- 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016

- 《中山市推进海绵城市建设实施方案》（中府办函〔2017〕104号）

- 《中山市海绵城市规划设计导则（试行）》（中山自然资规划〔2020〕188号）

设计要点：

- 根据不同老旧小区的具体现状情况，因地制宜地制定增设透水铺装方案，选用适宜的低影响开发技术措施及其组合系统；

- 道路、广场、停车场等硬化地面周边绿地因地制宜改造成下凹式绿地、雨水花园、植草沟和渗透管渠等源头径流控制设施；

- 适当位置增加雨水断接，散入宅旁下凹绿地、生态树池或雨水贮水桶；

- 涉及材料采用耐腐蚀、易清垢的材料制作。

    - 老旧小区改造原则上不设置固定的公共晾晒设施。

##### 绿化环境整治

    - 既有植被改造

改造内容：对小区现有绿地的既有植被进行规整、清杂、修剪等改造，使得小区现有绿化界面整齐、易维护。

设计依据：

01 《城市居住区规划设计规范》 GB 50180

02 《城市绿化条例》 GB 50352-2019

03 《城市绿地设计规范》GB50420-2007

设计要点：对现有长势较差的树木应进行替换，缺损树木的补植应采用低养护乔木、草坪品种为主；条件允许时，可补植观花乔木。尽量少种植需要维护管理的草花、地被等。

宅旁绿地改造时，应拆除侵占绿地的居民私设建构筑物、废旧杂物等设施。应采用乔灌木植被组合降噪隔热，修剪影响采光、通风、安全的树木。

易受风害的乔木应进行必要的支撑、加固，临时性加固措施应增设醒目标识，避免伤人；因极端天气被毁坏的树木，应及时联系相关绿化抢险部门，能抢救的应及时扶正、加固，不能抢救的应及时进行截枝、清运。

应定时安排剪除树木枯枝、病虫枝，加强绿化病虫灾害防止；对小区公共区域的绿化应定期进行疏通、清除积水、堵洞抹缝，清除四害孳生栖息场所。

应定时对小区公共区域进行白蚁等全面检查，发现白蚁等及时施药消杀。

小区内原有具有良好生态价值的树木和植被应予以保护。

    - 新增植被

改造内容：小区绿化包括集中绿化、街道绿化、宅旁绿化和界面绿化。绿地改造时，宜采用点、线、面结合的方式增加公共绿化面积和绿量，尽可能提高绿地率。

设计依据：

01 《城市居住区规划设计规范》 GB 50180

02 《城市绿化条例》 GB 50352-2019

03 《城市绿地设计规范》GB50420-2007

设计要点：

新增绿化布局应考虑小区通风和采光要求，疏密相宜，优化绿化种植的布局空间。应梳理林下空间织物，对杂株、幼株、残株、病株进行清除，简化公共绿地开敞空间的植物层次；对组团绿地、宅旁等半私密空间可新增植物种类，调整乔灌木配比和常绿落叶植物比例，丰富绿化层次。

绿化改造应选取适应当地气候和土壤条件的本土植物，选用价格不高、少维护、耐候性强、病虫害少、多年生、对人体无害的植物。新增植物可重点考虑冠大枝密的乔木满足遮阴功能；尽量少选取灌木和地被植物。

小区内宜普及节水灌溉技术，如喷灌、滴灌系统等。

    - 新增道路绿化

改造内容：对小区道路两侧适当增植绿化，具有降湿增湿、吸收粉尘废气、防噪等作用，还具有美学功能，分隔与营造空间。

设计依据：

01 《城市居住区规划设计规范》 GB 50180

02 《城市绿化条例》 GB 50352-2019

03 《城市绿地设计规范》GB50420-2007

设计要点：

结合小区实际情况，宜增加人行道路两旁乔木绿化，控制行道树间距，设置归家林荫道路。

小区沿街为商铺时，沿街宜保留原有乔木。

3.3.4 老旧小区改造原则上不做立体绿化。

##### 停车设施整治

    - 机动车停车设施整治

改造内容：老旧小区改造宜采用多种形式结合的停车方式，增设机动车泊位，以满足居民停车需求。机动车停车位数量应根据居住区所处区位、用地条件、公共交通情况、现状停车需求等因素综合确定，不宜小于住宅总套数的80%。

设计依据：

01 《城市居住区规划设计标准》GB50180

02 《城市停车设施规划导则》

03 《城市停车规划规范》GB/T51149

设计要点：

室外停车较多的小区宜设置车辆出入管理系统。有条件的小区宜建立智能停车管理系统，实时显示居住区路况、可停车位置与数量，实现车辆信息记录、车型车牌识别、无感收费、实时监控图形对比等功能。

对于停车受限制的小区，可在老旧小区内或小区周边非交通性道路或支路，在满足消防救援、道路通行的前提下设置夜间临时停车位，且应增设相关交通标识

小区内应完善停车位标识标线的施划，理顺停车位与行车通道的关系，以及与外部道路交通的关系。应在不影响交通秩序和消防应急救援的前提下，预留合理通行宽度，使车辆进入顺畅，减少车辆间交叉干扰。

集中设置的停车场应设置新能源汽车停车位，宜增设新能源汽车充电桩或预留电动汽车充电桩位，充电桩的安装应符合相关标准

停车场宜进行生态化改造，实现绿化与停车相结合

有条件的小区，可通过网络搭建车辆出入、车流引导、停车收费的智能系统。也可统筹推动居住区与邻近区域停车设施建立停车泊位错时共享机制和停车共享信息平台，实现整合老旧社区、周边企事业单位、临近居住区停车资源的共享

停车场和广场的竖向设计应有利于雨水的收集或排放。应在高程低点处考虑设置雨水收集设施，引导雨水进入，或结合周边绿地组织雨水的下渗、滞蓄或再利用。

- 针对老旧小区消防报警缺失，提升居民住宅小区消防安全管理水平和消防安全环境，切实解决老旧小区消防安全顽疾，提升老旧小区消防安全防控水平。

    - 非机动车停车设施整治

改造内容：非机动车停车是指供停放自行车、三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车等非机动车辆使用的场地。

设计依据：

01 《城市居住区规划设计标准》GB50180

02 《城市停车设施规划导则》

03 《城市停车规划规范》GB/T51149

设计要点：

根据地区特点和老旧小区实际需求，.对非机动车停车设施进行改造或增设。非机动车停放设施或停放点宜集中和分散相结合，服务半径不应大于150m。有非机动车停放设施的居住区宜增设有遮挡设施的非机动车棚，停车棚不得影响周边居民住宅的通风和采光，宜采用轻型材质建造，彩色与周边建筑协调。

应整治小区内非机动车乱停乱放现象，因地制宜设置非机动车车棚，新建车棚不得影响周边居民采光，且应设有遮阳防雨设施，应避免积水和积存落叶。

根据现状条件对已有非机动车停车场地进行调整与再利用规划，优化提升原有非机动车停车设施。

根据小区的规划布局形式、环境特点及用地的具体条件，采用集中为主，分散为辅的非机动车停车系统，并应适当保留和利用规划范围内的已有非机动车停车设施。

非机动车停车场所（棚）应设置电动自行车充电装置，宜设置电动自行车充电桩或预留电动自行车汽车充电区域，充电设施的安装应符合相关标准，并应采取防雨、防雷、防火等安全防护措施，配备必要灭火器材。

小区内损坏的非机动车停车棚及停车设施应进行维修和更新，保证车棚结构安全。

在不影响行人通过的情况下，可结合小区沿街行道树间距空间设置共享单车停放区，对乱停现象及时整理摆放；小区内有停放条件的，可设置共享单车停放处，并进行小区统一管理。

##### 标识系统改造

    - 建筑、公共标识改造

改造内容：小区管理的标识系统，包括小区铭牌标识、道路导引、服务指示、楼栋号码、安全警示等。

设计要求：

应完善小区建筑楼、单元、门牌、配套服务设施、停车场引导等标识，应保证导向信息的完整性。应修补或替换出现损坏的指示标识。

小区主要出入口可增设总平面示意图、服务指示、道路引导、安全警示指示牌等标识。

信息标志的位置应醒目，且不对行人交通及景观环境造成妨害。其大小和比例应考位置、表达方式及给人的视觉感受，避免过大与周边环境不符，避免过小无法起指示作用。

标志的色彩、造型设计应充分考虑其所在地区建筑、景观环境以及自身功能的需要。

标识标牌风格应统一，应与小区主题、建筑相契合，兼顾美观和功能性。

小区内信息标识主要包括指示牌和警示牌，应对于标识不清、设置位置有误的指示牌应予以清除，对于人流量大、交叉路口或标识缺乏的区域应补增必要的标识标牌。

对永久性公共空间的标识指示牌应避免维修，不应采用耐久性差的材料及制作方法。

对影响使用及不规范的标识进行更换，对失效标识及时进行清理。

小区标识系统的设置要充分考虑老年人的视觉障碍。在老年人活动可达的小区出入口、建筑出入口、人行通道、停车位、公共厕所、公共服务设施等，标识设计应简单明了，字体应清晰、色泽明亮，可利用自发光装置，增强辨识度。

#### 服务设施提升

##### 文体活动设施改造

    - 康体设施改造

改造内容：康体设施主要设置于健身运动场地或集中的公共活动场地。

设计依据：

01 《城市居住区规划设计规范》

02 《室外健身器材的安全通用要求》 GB 19272

设计要求：

宜结合小区实际，利用小区内的公共空地、闲置地以及拆除违章建筑物和违规占用的公共用地，增设居民文体活动场地及康体设施。

设施布局应满足服务半径要求，分散布置，便捷合理；设施器械选择应兼顾实用和美观，有充分安全的构造和必要的安全防护，材料具有耐久性、环保性。

设施及场地不应布置在居住小区的主要道路、小区入口、停车场等区域，出入口不应设置在正对道路交叉口的位置，且应在不干扰居民休息的情况下保证夜间适宜的灯光照明。

应考虑一定的休息区，满足人流集散的要求。保证有良好的日照、通风、排水良好地段，设施周边可设置荫棚、坐椅、花架等便于家长休息的荫凉空间和安放休息设施。

有条件的小区可结合小区道路设置健身跑道，并用颜色醒目的透水材料加以区别。

    - 文化设施改造

改造内容：小区文化设施是传播小区文化的载体，小区文化反映了特定的地域范围内，形成的人文环境、行为模式和生活方式。

小区文化设施包括儿童活动中心、图书室、阅览室、体育活动室、小区文化广场等设施，以及居民交流集会、基层党建活动的场所。

设计依据：

01 《城市居住区规划设计规范》

设计要求：

用房面积宜不小于200平方米，与公共管理用房集中设置。应有自然通风采光。

应结合小区规模及实际，改造或增设文化设施，如小区文化广场、文化长廊、阅览室等。宜优先利用“三供一业”分离移交的国有企业职工家属区或其他老旧小区内的闲置国有资产、公共用房。条件不充足时，在征得小区居民、物业同意，并经相关部门许可后，可利用架空层、裙房设置。

小区缺乏文化宣传栏或已有设施破损严重的，宜改造或增设小区文化宣传栏；小区文化宣传栏应设置在小区主要出入口、集中活动场地等处，亦可结合小区围墙进行文化宣传展示。

    - 儿童游乐设施改造

改造内容：儿童游乐设施主要设置于儿童游乐场地或集中的公共活动场地。

设计依据：

01 《城市居住区规划设计规范》

02 《室外健身器材的安全通用要求》 GB 19272

设计要求：

儿童游乐场地宜结合宅旁绿地或小区组团绿地设置，游乐设施应满足各年龄组儿童的需求。小区可根据实际情况，选择设置秋千、滑梯、沙坑、攀登架、迷宫、跷跷板等游乐设施，设施下宜铺设塑胶颗粒、傻子、木屑等柔性铺装，场地周围设可供家长休息的长椅、藤架等。

设施布局应满足服务半径要求，分散布置，便捷合理；设施器械选择应兼顾实用和美观，有充分安全的构造和必要的安全防护，材料具有耐久性、环保性。

设施及场地不应布置在居住小区的主要道路、小区入口、停车场等区域，出入口不应设置在正对道路交叉口的位置，且应在不干扰居民休息的情况下保证夜间适宜的灯光照明。

应考虑一定的休息区，满足人流集散的要求。保证有良好的日照、通风、排水良好地段，设施周边可设置荫棚、坐椅、花架等便于家长休息的荫凉空间和安放休息设施。

##### 老人服务设施改造

    - 老人日间照料中心和长者饭堂改造

改造内容：老年人设施建筑总平面应根据适老设施的不同类别进行合理布局，功能分区、动静区分明确，交通组织应便捷流畅，标识系统应明晰、连续。

设计依据：

《城市居住区规划设计标准》

《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》

《老年人居住建筑设计规范》

《无障碍设计规范》

设计要点：根据小区具体情况，选址应尽可能选择日照充足、通风良好、交通方便、临近公共服务设施及远离污染源、噪声源及危险品生产、储运的区域。

老人日间照料中心应设置老年人用房和管理服务用房，其中老年人用房包括生活用房、文娱与健身用房、康复与医疗用房，有条件的宜建设长者饭堂。老年人日间照料中心宜在建筑低层，相对独立，并有独立出入口。老年人日间照料中心不宜设置在地下室或半地下室，二层以上的应设置电梯或无障碍坡道。

    - 老年人服务中心（站）改造

改造内容：老年人服务中心（站）是指小区中配套的为老年人提供生活照料、文化娱乐等方面专项或综合服务的设施及建筑通称。

设计依据：

《城市居住区规划设计标准》

《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》

《老年人居住建筑设计规范》

《社区居家养老服务规范》

设计要点：老人服务设施内部空间及功能应以尊重和关爱老年人为理念，遵循安全、卫生、适用的原则，保证和提高老年人的基本生活质量。

老年人服务中心包括休闲娱乐、康体健身等功能，有条件的宜为老年人提供健身和娱乐的活动场地，场地位置应采光、通风良好，并避免烈日暴晒和寒风侵袭，集中的室外活动场地附近应设置公厕，且应配置无障碍厕位。

老年人服务设施的对外通道应清晰、明确、易于识别，且有规范、系统的提示标识，线路组织应便捷、连贯。

有条件的小区在老年人主要活动空间应设置紧急求助报警装置。

##### 功能性服务设施改造

    - 公共管理功能用房改造

改造内容：公共管理功能用房根据小区具体情况，选址应尽可能选择日照充足、通风良好、交通方便、临近公共服务设施及远离污染源、噪声源及危险品生产、储运的区域。

设计依据：

《城市居住区规划设计标准》

《老旧小区有机更新改造技术导则》

《建筑设计防火规范》

《民用建筑设计统一标准》

设计要点：应优先利用小区公共用房、公房租赁使用等设置门房、物业服务用房、便利店、餐饮、家政保洁、医疗、理发、维修等功能性服务设施；在条件不充足、小区业主意见统一时可考虑设置在住宅架空层。宜优先解决小区亟需的门房、物业服务用房。

在符合城市规划及相关政策规定要求情况下，有条件的小区可将建筑底层住宅用途调整为商业用途，增设便民设施。

以不影响市容、不影响交通、不污染环境、方便市民生活为前提，解决已有市场占道摆摊现象，规范经营。

经批准设置的临时便民市场应明确标识，统一挂牌划线，在指定区域范围内按要求经营。

增设的功能性服务设施用房的外观样式宜与小区整体建筑风格相一致，且满足消防和日照等要求。

    - 物业用房改造

改造内容：物业用房指物业管理、业主委员会、小区议事厅、小区建设委员会等公共管理用房。

设计依据：

《物业管理条例》

《老旧小区有机更新改造技术导则》

《民用建筑设计统一标准》

设计要点：有条件的小区物业管理（含业主委员会）按物业总建筑面积的0.2%配置。如为单独开发项目须单独配置。对条件有限的老旧小区，可结合用房情况，共享用房，提高利用效率。

    - 公共卫生间改造.

改造内容：公共厕所，简称公厕，指供城市居民和流动人口共同使用的厕所，包括公共建筑（如车站、医院、影院、展览馆、办公楼等）附设的厕所。二类公厕适合建设于主要街道，应按照国家二类公厕标准建立。

设计依据：

《城市公共厕所管理办法》

《城市环境卫生设施规划标准》

《城市公共厕所设计标准》

设计要点：小区宜结合实际情况设置公厕。已有公厕的，可因地制宜进行提升改造；未建公厕的，可结合场地条件，在公共区域增设固定式公厕，设置地点应满足环境及景观要求。小区公厕应设置无障碍厕位，应采用坐便器，其他厕位可采用蹲式大便器。

    - 增设邮政快递末端综合服务站

改造内容：随着电子商业的发展，快递业呈现持续上升的态势，应尽可能将邮政服务场所纳入更新改造内容，既解决了居民寄件难、取件难的问题，也有利于社区安全、环境整洁与社会管理。其造型、色彩及材质与周围环境相结合形成特色景观空间。

设计依据：

《城市居住区规划设计标准》

《建筑设计防火规范》

设计要点：有条件的小区宜在临近小区主要出入口区域合理布置快递综合服务场所，提供邮件、快递收寄等服务。

快递设施分类与相关品牌根据用户接受快递的方式，可将快递设施分为快递网点与智能快递柜。

    - 增设便民设施

改造内容：便民设施对城市基础设施与生活发展相关的各方面内容进行全方位的信息化处理和利用，具有对城市地理、资源、生态、环境、人口、经济、社会等复杂系统的数字网络化管理、服务与决策功能的信息体系。

设计依据：

《城市居住区规划设计标准》

《城市城乡规划技术规定》

设计要点：在老旧社区增设便民设施时，以技术先进、系统使用、结构合理、产品主流、低成本、低维护量作为基本建设原则，来规划整个社区的智慧管理系统，达到全面改善居民的居家生活、社区服务、停车和安防问题，同时可以充分利用住户资源开展商业运营，使老旧社区变身成为智慧社区，焕发新的生机和活力。

##### 社区服务设施改造

    - 改造建设社区服务中心

改造内容：社区服务中心以结合城市功能，重点塑造重要城市景观节点，体现城市现代景观特色

设计依据：

《城市更新总体规划》

《城市城乡规划技术规定》

设计要点：对全市城市更新的风貌特色营造提出指引，老旧小区改造应落实有关重点地区风貌引导、风貌分区引导和片区改造策划景观风貌的基本要求。

    - 改造或建设社区综合服务设施

改造内容：服务设施包括无障碍通道（路）、电（楼）梯、平台、房间、洗手间（厕所）、席位、盲文标识和音响提示以及通讯，在生活中更是有无障碍扶手、沐浴凳等与其相关生活的设施。

设计依据：

《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》

《无障碍设计规范》

设计要点：对未有配建无障碍设施的路段进行重新铺设，包括盲道、轮椅坡道及缘石坡道等。对已有无障碍设施的路段采取修补、维修、清障等措施，确保无障碍设施系统的连续性和实用性。

    - 改造或建设社区养老服务设施

改造内容：养老服务设施是小区中配套的为老年人提供生活照料、文化娱乐等方面专项或综合服务的设施及建筑通称。

设计依据：

《社区居家养老服务规范》

《无障碍设计规范》

《老年人居住建筑设计规范》

设计要点：根据小区具体情况，选址应尽可能选择日照充足、通风良好、交通方便、临近公共服务设施及远离污染源、噪声源及危险品生产、储运的区域。

    - 改造或建设社区体育设施

改造内容：社区体育设施包括儿童活动中心、体育活动室、小区文化广场等设施，以及居民交流集会、基层党建活动的场所。

设计依据：

《城乡规划技术规定》

《城市居住区规划设计规范》

设计要点：用房面积宜不小于200平方米，与公共管理用房集中设置。用房应有自然通风采光。有条件应配置室外活动场地；宜结合小区公共活动空间、小广场设置；或充分利用天面空间作为室外活动场地。

##### 长效管理

    - 成立小区自治组织

设计要点：

共同缔造倡导决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享，覆盖老旧小区改造全环节，为老旧小区“改造前如何谋、改造中如何建、改造后如何管”提供了系统的解决方案。公众参与共同缔造再在老旧小区改造过程中具体体现在以下几个方面：

- 居民在小区现状调查阶段，积极反应改造诉求，问需于民，形成共识；

- “改不改，居民拿主意，怎么改居民提意见”。改造项目由居民进行菜单式选择，根据居民改造意愿合理确定改造项目；

- 资金筹集阶段，倡导居民出资，成为改造的主人翁；

- 改造方案和改造标准的确定，居民参与，问计于民，达成共建；

- 改造施工期间，充分尊重民意，邀请居民代表参与到施工过程的监管；

- 改造项目完成后，居民参与满意度调查，问效于民，实现共评；

改造前，引导符合条件的小区成立小区自治组织（如业主委员会或其他形式自治组织等），鼓励同步建立基层党组织。由小区自治组织负责征集、整理改造诉求。

改造过程中，应利用“互联网+共建共治共享”等线上线下手段，搭建小区联合议事平台，组织原产权单位、实施主体、规划设计单位、施工单位、小区自治组织、物业服务企业等参与，开展多种形式的基层协商。

鼓励建立老旧小区住宅专项维修资金的归集、使用、续筹机制，保障小区改造后日常维护更新。

创新土地政策。推动建立存量资源整合利用机制，允许周边不具备单独建设条件的“边角地”、“插花地”、“夹心地”以及非居住的低效用地，作为小区改造后的配套服务设施建设用地，参照低效用地再开发政策办理供地手续，以提高老旧小区土地使用效率。

改造期间，鼓励培养本社区成员成为社区规划师，为小区的持续发展创造群众基础。

    - 聘用物业服务企业

设计要点：

小区自治组织（如业主委员会或其他形式自治组织等）确定物业服务模式时，应同时制定物业服务费收交以及管理规约、居民议事规则等物业服务制度。

改造后的小区可根据实际情况选择聘用物业服务企业、准物业服务或实行业主自治管理。条件成熟的小区，鼓励选聘物业服务企业实施规范物业服务；不具备条件的，划定物业服务区域后，也可实行准物业服务或业主自治管理等方式，落实保洁、绿化、秩序维护等基础性物业服务；规模较小的零散老旧小区，可并入相邻小区实施统一管理。

#### 片区联动改造

##### 道路交通设施连片改造

    - 交通组织优化

设计要点：对片区交通系统进行整体改造提升，打通各类断头路，拓宽瓶颈路段，形成完整的路网系统，道路拓宽改造方案应根据上层次规划具体设计，合理设置单双向交通组织。

设计依据：

01 《城市居住区规划设计标准》 GB 50180

02 《城镇道路路面设计规范》 CJJ169

03 《城市道路路基设计规范》 CJJ194

    - 路权分配优化

设计要点：紧邻小区的城市道路宜在保障公共交通和步行交通的前提下，优化道路横断面，通过明显的道路刷漆、铺装，将自行车道与机动车道隔离开来，提升自行车道优先权。

    - 增设立体步行通道

设计要点：临近河涌的小区宜增设小区与河涌的联通步道，结合河涌两岸碧道、绿道等，形成连续的滨水步行路径。

    - 共享停车设施

设计要点：宜结合智能停车系统，统筹使用小区周边商业办公、新建经营性物业或公益设施等非居住用地内的停车位，实现资源共享、分时使用。

    - 适度开放封闭小区

设计要点：应以文化场所、街道、小区为重点，打造串联多个城镇老旧小区的便捷通道，整体统筹实施改造，串联重要开敞空间与场所。

##### 市政公用设施连片改造

    - 给排水设施连片改造

改造内容：根据现状条件，维修或增设市政消防设施，满足小区消防、供水安全需求。排水整治通过重新规划排水管道排布、用新型材料对管道进行更换、实现雨污分流，以促进老旧小区达到干净整洁的要求。

设计依据：

- 《城市给水工程规划规范》GB 50282-2016

- 《城市排水工程规划规范》GB 50318-2017

- 《室外给水设计标准》GB 50013-2018

- 《室外排水设计标准》GB 50014-2021

设计要点：

- 利用市政管网水压、市政消火栓等公共设施进行共享改造；

- 与各专项规划整体协调，实现雨污分流，保护好水体；

- 充分利用闲置房屋、空置场地、边角地块、街角空间等，补充微型消防站、室外消火栓、消防水泵接合器等消防设施。采取片区消防设施共享的老旧小区要确保在消防设施的服务范围内。

    - 供电设施连片改造

改造内容：对使用年限久远、绝缘老化、不满足能效与安全要求的电气设备、配电线路进行整体更换。

设计依据：《居民住宅小区电力配置规范》GB／T 36040-2018。

设计要点：应结合片区用电需求，预留开关站、配电房建设空间，统筹片区变电所的扩容改造，进一步优化中压配电网络。电力线路采用电缆敷设时，电缆路径的选择应考虑安全运行、维护方便及节省投资等因素，与其他地下管线统一安排。

    - 通信设施连片改造

改造内容：线路规整（入地）、光纤到户。

设计依据：《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846-2012。

设计要点：对新增或需整治的电信、移动、联通、广电等通信线路，应加强共建共享，与片区其他弱电管线实行统一设计、统一施工、统一管理，严禁搭挂电力线路，不同小区间的管线应做好衔接。

    - 燃气设施连片改造

改造内容：调压箱增加保护格栅。

设计依据：

1)《城镇燃气设计规范》GB50028-2016（2020版）

2)《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016。

设计要点：结合市政燃气管县建设情况，对未通燃气但具备安装条件的小区，应由片区统筹调压设施布局和燃气管道线路，实现统一供气。

    - 环卫设施与生活垃圾分类改造

改造内容：环卫设施包括老旧小区的垃圾收集点、垃圾收集站及其围蔽设施等卫生设施。

老旧小区垃圾收运点，指的是在小区一定区域范围内设置均匀散布的生活垃圾分类收集容器及垃圾收集站等。

设计依据：

《城市生活垃圾分类及其评价标准》CJJT 102

《生活垃圾分类标志》（GB/T19095-2019）

设计要点：生活垃圾收集点设置应便于使用和清运，位置相对固定，不得影响周边卫生和景观环境，并按相关规定设置收集容器和垃圾房，实现垃圾分类全覆盖。当条件允许时，可设置厨余垃圾处理装置，促进垃圾源头减量和循环利用。

鼓励有条件的片区，整合片区安保、车辆、公共设施管理、生活垃圾排放登记等数据信息，集成不同部门各类业务信息系统，搭建社区公共服务综合信息平台。

##### 公共空间和公共服务设施连片改造

    - 改造补充急需设施

改造内容：（单车、汽车）充电桩

设计依据：《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T 15-150-2018

设计要点：明确电动汽车充电桩的形式、安装位置、配套供电；明确电动单车充电形式、充电设施（电池柜、插座桩）的安装位置、配套供电。

    - 开放单位设施

设计要点：对于用地紧缺的区域，可采取共享的方式，在确保安全的前提下，将机关企事业单位的运动场地、体育场馆、附属绿地、广场等设施和公共活动空间，错时向周边居民开放。

在满足日照和消防等要求的条件下，片区内闲置或低效利用的公共建筑可通过局部改扩建的方式，增设公共服务设施。

    - 公共活动场地共享

设计要点：宜将小区周边使用效率不高或空间品质较差的小型广场绿地、边角地块、高架桥底、街角等空间，改造为口袋公园或社区体育公园，在场地允许的情况下，可增设足球场，并充分考虑适宜的服务半径和慢行可达性，打造“15 分钟健身圈”。

对照“完整社区”的标准，谋划服务设施布局，采用集中与分散结合的方式补充急需的公共服务设施，保障公共服务设施能够覆盖片区，如社区服务中心、卫生服务中心、幼儿园等。

##### 历史文化保护/文化与景观风貌

    - 历史街区、历史建筑保护

设计要点：历史城区老旧小区特色营造，以还原历史风貌的保护性修缮改造为主要手法，在不破坏历史城区风貌的前提下，对历史城区肌理、街巷界面、公共空间、建筑风貌、城市家具进行提升，以唤醒历史记忆，提高文化品位。

位于历史文化街区的小区改造应从整体风貌、建筑外立面、街巷空间及附属设施四个层次展开，明确街区内的整治要素。

对影响传统风貌的小区应进行改造、整饬，并对街区的生活条件、环境品质等进行改善和提升。整治与传统风貌不协调的建筑，规范和改善街区绿化及街巷空间内的地面铺装、景观设施、公共艺术与街道家具，规范标识系统及牌匾、广告和公益宣传，整治和规范建筑外挂设施。

    - 历史街区、历史建筑修缮与活化利用

改造内容：位于历史文化街区的居住社区，其整治改造应注重与历史建筑相协调；在保证旧有建筑整体结构安全性不被影响的前提下，对其建筑进行修缮和修复整治，有利于城市形象的提升。

设计依据：

《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ376

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《民用建筑通用规范》GB55031

《民用建筑设计统一标准》GB50352

设计要点：

- 对与传统风貌不协调的墙面、屋面，宜适当进行外立面整饬，可采取贴与当地风格一致或相近的仿古面砖、涂料粉刷、屋瓦替换等方式予以处理。

- 建筑外立面整饬材料应与传统风貌相协调，不得大面积采用金属、镜面玻璃、釉面砖、反光石材等反光性强、与传统风貌不协调的外立面材料。建筑色彩应与地段内特定的标志性或代表性建筑（群）的色调风格相协调，并与周边环境相协调。

2.历史文化街区周边街道、广场、公园等街巷空间的地面铺装应在形式、色彩、材料等方面与传统风貌相协调，具备条件时可恢复历史原样或采用适当方式传达历史信息。如对历史文化街区广场铺装铺贴带当地特色文化的历史图案及标志；在有条件的情况下适当还原该历史街道当年的风貌布置场景。

3.历史建筑进行修缮与活化利用结合老旧小区增设的公共服务设施和文化设施来设置。如：增设成品公共历史文化服务站，可为旅客提供饮用水、口罩、消毒纸巾、美食文化旅游地图等便民服务的同时也可最大力度的宣传当地传统民俗民风。另可对有条件位置布置历史文化长廊，配置适当人数的志愿者及基层服务人员为旅客讲解历史文化的由来。

4.电力变压器、燃气调压箱等市政箱体及市政井盖等设施的样式应简洁、低调，并采用与传统风貌相协调的材料和色彩，有条件时可做隐蔽处理，重点地区可结合当地历史文化资源进行细节设计。

5.应整治和规范影响传统风貌的建筑外挂设施，包括室外家用设备、雨篷、卷帘门、防盗门、防盗窗等。

    - 公共界面风貌控制

设计要点：在不影响传统格局和风貌的前提下，可根据消防、安全疏散的需要对街巷进行局部贯通或拓宽。对影响传统风貌的小区应进行改造、整饬，并对街区的生活条件、环境品质等进行改善和提升。可结合实际情况实施‘微型综合管廊’，化解传统街巷空间狭窄和消防安全之间的敷设难度。

整治与传统风貌不协调的建筑，规范和改善街区绿化及街巷空间内的地面铺装、景观设施、公共艺术与街道家具，规范标识系统及牌匾、广告和公益宣传，整治和规范建筑外挂设施。

    - 景观地域特色

设计要点：应规范和改善街区绿化及街巷空间内的地面铺装、景观设施、公共艺术与街道家具。对现状使用频率较低或使用效果较差的公共空间，应通过适当的手段进行有效提升。

历史文化街区周边街道、广场、公园等街巷空间的地面铺装应在形式、色彩、材料等方面与传统风貌相协调，具备条件是可恢复历史原样或采用适当方式传达历史信息。

加强对古树、大树以及名贵树种的保护，原有的树木和绿地应尽量保留和利用，公共空间的规划设计宜与古树名木保护相结合。

街道家具应按照景观化、小型化、集成化的原则整合设置，不得影响传统风貌和居民日常生活，不得挤占通行、消防和安全疏散空间。

    - 建筑特色延续

改造内容：位于历史文化街区、自然保护区城市重点发展区域以外的居住社区，在解决基本民生问题的基础上，对建筑外立面改造设计中，应突出地域特色，体现居民情感的归属感和认同感。

设计依据：

《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ376

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《民用建筑通用规范》GB55031

《民用建筑设计统一标准》GB50352

设计要点：

1.建筑外立面更新改造应遵循安全、美观、节能、环保，符合区域风貌控制规划，与周边建筑环境相协调的原则，对涉及危房的老旧建筑，需按照中山危房相关要求进行治理。如：C级危房在对原有结构体系的修缮加固的基础上，对建筑外立面进行符合该街区风格统一颜色的外墙涂料重新粉刷。D级危房已无保留价值需重建的外立面风格需与该街区风格和谐统一。

2.建筑立面更新改造应注重街区整体形象特征塑造，宜突出不同地区建筑外立面的风格与特色，宜传承历史积淀、弘扬地区文化、体现时代精神。如：在进行整体街区的风格提升改造时，可结合当地历史元素、标志等精神文化条件对建筑的表皮进行包括但不限于屋顶、外窗、外立面墙身的微改造。

3.涉及了历史建筑、传统风貌建筑的，应符合相关保护规划，并按照规定治理。如：该片历史街区的祠堂、寺庙、名人故居等有历史保留价值的房屋需修复整治，应取得当地规划局及文物局的相关批文方可进行改造。

    - 文化特色标识

设计要点：通过挖掘老旧小区的发展历史、地域特点、特色建筑、文化共识等元素，融入老旧小区微改造设计，塑造各具特色的社区文化，增进居民对社区的认同感、归属感和自豪感，形成浓厚的社区文化艺术氛围。

应对标识系统、牌匾、广告的数量、位置、规格、样式、色彩、材料等进行统一规范，与传统风貌相协调，应重点整治一处多匾、超高超大等情况。

5.5涉及历史文化保护范围的城镇老旧小区改造方案的审查管理。住房和城乡建设局会同自然资源局、文广旅局等部门开展方案联合审查并书面出具审查意见。其中，位于历史城区、历史文化街区范围内的城镇老旧小区改造方案经部门联审通过后，应提交历史文化名城保护委员会审议。

第六章  海绵城市

为指导老旧小区海绵化改造科学设计，提升项目建设品质，住建局已整理汇总《中山市老旧小区海绵化改造设计指引（试行）》，具体详见《中山市住房和城乡建设局关于在全市老旧小区改造工作中落实海绵城市建设要求的通知》（中建通〔2022〕148号）。

##### 附录A：中山市城镇老旧小区改造方案评审衡量标准

| 要求 |  | 内容解释 （每一项满分5分；3分为满足最基本要素；2分含2分以下为不合格） | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、方案基本要求（基础项） | （一）建立统筹协调机制 | 区（镇）、街道均建立政府统筹、条块协作、各部门齐抓共管的专门工作机制，明确工作规则、责任清单和议事规程，形成工作合力。 |  |
|  | （二）改造方案科学合理 | 1．确定该区改造计划从实际出发，尽力而为、量力而行，未超过当地资金筹集能力、组织实施能力，未盲目举债铺摊子、增加政府隐性债务。 2．该区符合当地城镇老旧小区纳入改造计划的改造对象。 3．该方案未以城镇老旧小区改造为名，随意拆除老建筑、搬迁居民、砍伐老树。 |  |
|  | （三）改造方案资料完整详实 | 1．该改造项目基本情况、居民改造意愿、改造方案、工程进度、改造前后效果的数据、图片信息等齐备，具备编入城镇老旧小区改造项目储备库中的条件，可实现同步录入； 2.根据小区配套设施状况，改造方案具备完整性、针对性，满足居民改造意愿等，对其初步实施方案可进行量化计分、排序，并能明确纳入区（镇）、街道的年度改造计划的优先顺序。 |  |
|  | （四）改造方案水电设施衔接完备 | 1．该改造方案计划均与水电气热信等相关专营设施增设或改造计划有效衔接。 2．对需改造水电气热信等设施的小区，开工改造前就水电气热信等设施形成统筹施工方案。 |  |
|  | （五）改造方案符合群众改造意愿 | 1．该区存在老旧管线等市政配套基础设施、小区内建筑物本体公共部位、建筑节能改造以及公共区域无障碍设施、适老化改造、适儿化改造等方面的短板，应将相关设施短板纳入改造方案。 2．该区存在停车、加装电梯、充电、安防、照明、智能信包箱及快件箱等完善类的短板，应有相关内容纳入改造方案。 3．该区存在体育健身以及养老、托育等提升类设施的短板，应将相关设施短板纳入改造方案，通过改造、新建、租赁、购买等方式在片区层面统筹补齐。 |  |
|  | （六）健全动员居民参与机制 | 1．应明确街道、社区在推动城镇老旧小区改造中的职责分工。 2．该区应健全动员居民参与机制，发动居民参与改造方案制定、配合施工、参与过程监督和后续管理、评价与反馈小区改造效果。 |  |
|  | （七）改造方案充分征求居民意见 | 1．居民对小区改造方案形成共识，参与率、同意率达到70%以上，符合条件者纳入年度改造计划的小区。（经社区联系、公开登报等途经无法联系上的业主可不纳入统计比例） 2．开工改造前，小区改造方案应在小区范围内公示或经法定比例以上居民书面（或线上）表决同意。 |  |
|  | （八）居民对长效管理机制形成共识 | 开工改造前，居民就改造后小区物业管理模式、缴纳必要的物业服务费用等，集体协商形成共识并书面（在线）确认。 |  |
|  | （九）改造方案对质量安全监管强化管理 | 1．区（镇）、街道完善城镇老旧小区改造质量安全事中事后监管机制，压实建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等参建单位质量安全责任。 |  |
|  | （十）改造方案及时发现整改问题 | 区（镇）、街道及时核查整改审计、国务院大督查发现的问题。 |  |
| 二、重点难点问题（加分项） | （一）改造方案完善党建引领城市基层治理机制 | 1．在改造的小区内成立党组织，在改造中由小区党组织引领多种形式基层协商。 2．坚持党建引领，引导改造的小区选举业主委员会，在改造中业主委员会发挥积极作用。 3．引导居民利用“互联网+共建共治共享”等线上手段，对改造中共同决定事项进行表决，提高居民协商议事效率。 |  |
|  | （二）推进片区联动改造 | 改造方案能推进相邻小区及周边地区联动、连片实施改造。 |  |
|  | （三）构建社区生活圈 | 以居住社区为单元，对待改造小区所在社区设施短板、安全隐患、可利用存量资源等开展摸排，有针对性地确定居民最需要改造建设的各类设施。 |  |
|  | （四）多渠道筹措改造资金 | 1．积极引导企业、产权单位（原产权单位）、专业经营单位等社会力量及居民出资。 2．地方财政安排补助资金用于城镇老旧小区改造，积极通过发行地方政府专项债券或一般债券用于城镇老旧小区改造。 |  |
|  | （五）培育改造规模化实施运营主体 | 鼓励改造项目由城镇老旧小区改造规模化实施运营主体实施。 |  |
|  | （六）提升金融服务力度和质效 | 鼓励改造项目通过银行贷款、债券融资等方式筹集资金。 |  |
|  | （七）改造方案符合相关规范规定 | 1．改造方案能执行省、市、县出台的精简改造项目审批方面配套政策。 2．改造方案能执行省级、地级及以上城市因地制宜完善适应改造需要的标准体系。 3．改造方案能配合省、市、县出台的整合利用小区及周边存量资源、改造中既有土地集约混合利用和存量房屋设施兼容转换等方面配套政策。 |  |
|  | （八）小区专营设施专业化管理 | 将改造后小区公共区域的水电气热信等专营设施设备产权依照法定程序移交给专业经营单位，由其负责维护管理。 |  |
|  | （九）结合改造完善住宅专项维修资金归集、使用、续筹机制 | 鼓励结合改造，建立健全老旧小区住宅专项维修资金归集、使用、续筹机制。 |  |
|  | （十）居民同步实施户内改造 | 制定引导促进小区居民结合改造同步实施户内管线改造、整体装修、家具家电消费等方面的政策措施。 |  |

注：1、每项满分5分，共两大项20小项，第一大项为基础分，50分；第二大项为加分项，50分。本表满分共100分。

2、本评分标准可由相关主管部门或其聘请的专家组进行评价方案，也可用于对镇街老旧小区改造工作的评价。

- 每小项评分不宜少于3分，总分不宜少于50分。

- 附录B：中山市城镇老旧小区改造方案文本参考提纲

城镇老旧小区改造方案编制包括方案文本、方案图集、附表三部分。

- 方案文本

注意事项：1、改造方案要严格把握“是否属于老旧小区改造的范围”，需要列明“基础类”和“完善提升类”和“其他”的费用。例如，如方案中有涉及独立的工业建筑，商业建筑或不能纳入老旧小区改造专项资金（市财政）范围的拆迁补偿费用的，需要单列。

2、方案首页应明确几个基本数据：小区数量、栋数、户数、建筑面积、占地面积、投资总额（基础类总额、其他单列的总额）、户均金额、按建筑面积计平均金额、按占地面积计平均金额。

  - 项目概况

项目背景，阐述项目立项背景、上位规划或文件精神、主要作用和意义。

    - 编制过程：阐述城镇老旧小区改造方案编制的主要过程，包括改造方案的委托、编制、公众参与、公示、专家评审、部门审查和审批过程等。

    - 改造范围划定：划定改造范围，阐述范围内用地面积、建筑面积、人口、权属信息等情况。

    - 改造时间计划和投资费用计划

  - 小区现状分析

    - 区位分析：说明城镇老旧小区的地理位置，分析其在区域中的功能、交通等方面的地位合作用。

    - 周边用地条件分析：对城镇老旧小区周边商业和工业、公共设施和市政设施、绿地和环境景观、历史文化古迹、古树名木等资源

    - 周边交通情况分析：周边道路宽度、断面、交叉口、出入口等合理性分析，重点对交通拥堵点分析。

    - 小区的建筑现状分析：小区现状建筑本身使用状况分析，重点是公共建筑及公共空间分析

    - 现状评估：对改造方案选择的改造项目（包括房屋建筑本体部分、基础设施部分、小区环境部分、服务设施部分）的现状情况作简要描述，并予以综合评述，提出存在的问题，并以表格形式附在附表上。

  - 居民意见与需求

开展前期上门走访、网上问卷、专题座谈会、多方讨论会等宣传工作，征询城镇老旧小区业主意见，制作《居民改造意愿问卷调查表》（见附表），分析小区改造的迫切需求。

  - 改造策略

    - 设计依据：说明改造方案编制所依据的相关设计规范、法律、法规和遵循的主要政策文件等。

    - 改造原则：依据城镇老旧小区改造的相关政策要求，结合项目具体情况，确定改造原则。

    - 设计主题：说明城镇老旧小区改造方案的设计主题。

  - 改造方案

    - 改造总平面图及改造项目：以图纸结合文字，总体概况改造方案的主要内容，包括改造方案总平面图和改造方案所选择的改造建设项目。在总平面图上标示具体改造项目的位置示意。

    - 设计方案：把改造方案所选择的改造项目一一列举，并以文字结合图片，详细说明改造内容，通过各类设施改造前后指标量化、改造前后效果对比，直观地体现改造成效。可包括建筑本体修缮、基础设施改造、小区环境整治、服务设施提升、增设电梯等。

    - 道路和市政改造方案：小区内道路、出入口优化、市政公用设施等改造方案。

    - 公共空间和景观改造方案：公共服务设施、开敞空间、绿地等方面方案设计

    - 历史遗存保护与利用方案：如改造范围内有历史文化遗存和古树名木，需要根据所在中山历史文化保护规划要求，结合片区特色，落实保护要求，并提出活化利用的策略。

  - 建设管理方案

    - 建设期管理：提出城镇老旧小区改造的建设管理及流程、安全生产与施工管理措施、消防措施与施工影响等。

    - 建设移交管养：设施项目移交清单，明确公共设施、市政施设管养责任单位和清单，小区共有物业的移交和监管清单。

  - 项目实施进度与招标

提出工程招投标的招标范围、招标方式，以及项目建设工期和实施计划安排，并以表格形式附在附表上。

  - 投资估算

根据改造方案的改造项目内容，编制《城镇老旧小区改造方案投资估算表》，对改造成本进行估算，并应与1.2、1.4.3的表格所列改造项目一一对照，以表格形式附在附表上。

必须压实投资估算金额和工程量。改造工程量必须有计算依据，不得直接套用可研总额乱估。应提供项目工程量计算书（如尚无精确的测量数据，但至少要根据改造平面图、立面等做出有依据的估算）；

  - 附件

    - 包括城镇老旧小区改造需求台账、房屋鉴定成果、测量成果总平面、物探成果、后期管养办法、建管委成立通知、效益评估等。

    - 公示意见处理、相关部门和单位针对本方案出具的批复意见、修改和落实结论性意见记录等。

- 方案图集

方案图集是指反映改造方案意图的相关图示。包括但不局限于以下内容：

改造总平面：包含建筑单体轮廓、围墙布置、室外道路、铺装、绿化、海绵城市区域填充图）

总平面布点图：包含户外道闸、充电桩、康体娱乐设施、安防设施、路灯、环境卫生设施等布点信息）；

室外管网总平面：包含标注材质、规格、尺寸的室外管网敷设图、三线改造位置图及措施说明）等

区域位置图：标明老旧小区在所在城镇行政区域内及中心城区的地理位置、表达与周边地区的功能关系、交通联系、空间关系等内容。

改造范围图：结合最新航空影像图，标示老旧小区的改造范围线、以及涉及的重要城镇基础设施、公共服务设施等。

基础设施改造图：包括道路系统改造、停车系统改造、给排水管网改造、三线整治改造、综合管线规划、消防设施改造等。

小区环境改造图：包括小区公共空间改造、绿化系统改造、步行系统改造等，宜展现改造前后效果对比。

改造详图：详图包括主要材料、做法表、构造大样等。

效果图：包括各主要节点的效果图。

- 附表

- 附表1：城镇老旧小区改造问题-策略-造价清单一览表

| 序号 | 改造项目 |  | 存在问题 | 改造策略 | 单项造价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑本体修缮 |  |  |  |  |
| 1 | 建筑结构加固 | 既有建筑结构改造与加固 |  |  |  |
| 2 | 楼梯和公共空间更新改造 | 清理楼道 |  |  |  |
|  |  | 楼道构件修整 |  |  |  |
|  |  | 楼道照明灯更换 |  |  |  |
|  |  | 楼梯及公共走道空间内部饰面修缮 |  |  |  |
| 3 | 建筑外立面改造 | 拆除违章搭建 |  |  |  |
|  |  | 建筑外饰面清洗、修缮 |  |  |  |
|  |  | 破旧防盗网修缮（结合街貌整治） |  |  |  |
|  |  | 建筑外门窗更换 |  |  |  |
| 4 | 屋面整修 | 防雷排查整治 |  |  |  |
|  |  | 防水改造 |  |  |  |
|  |  | 屋面形式改造 |  |  |  |
| 5 | 节能改造 | 屋面节能改造 |  |  |  |
|  |  | 外维护结构节能改造 |  |  |  |
|  |  | 门窗节能改造 |  |  |  |
|  |  | 照明节能改造 |  |  |  |
| 6 | 无障碍及适老 化设施改造 | 住宅入口无障碍改造 |  |  |  |
|  |  | 楼梯间无障碍及适老化设施改造 |  |  |  |
| 7 | 更换和增设电梯 | 老旧电梯排查、维修、更换 |  |  |  |
|  |  | 未设电梯住宅增设电梯或更换老旧电梯 |  |  |  |
| 二 | 基础设施改造 |  |  |  |  |
| 8 | 更换和增设电梯 | 电梯配套设置建设 |  |  |  |
|  |  | 未设电梯住宅预留增设电梯位置或基础结构设施 |  |  |  |
| 9 | 建筑配套设施改造 | 建筑公共区域水电气改造 |  |  |  |
|  |  | 建筑公共区域污废分流改造 |  |  |  |
| 10 | 小区道路整治 | 车行道改造 |  |  |  |
|  |  | 人行道改造 |  |  |  |
|  |  | 路网改造 |  |  |  |
| 11 | 给排水设施改造 | 供水系统改造 |  |  |  |
|  |  | 排水残旧管网改造 |  |  |  |
|  |  | 化粪池改造和清掏 |  |  |  |
|  |  | 雨污分流改造 |  |  |  |
| 12 | 供配电和照明设施改造 | 供配电设施改造 |  |  |  |
|  |  | 充电基础设施建设 |  |  |  |
|  |  | 电力线路整治 |  |  |  |
|  |  | 照明设施改造 |  |  |  |
| 13 | 智慧设施提升改造 | 通信设施改造 |  |  |  |
|  |  | 通讯线路整治 |  |  |  |
|  |  | 安防设施改造 |  |  |  |
|  |  | 智慧便民设施建设 |  |  |  |
| 14 | 燃气设施改造 | 燃气管线整治 |  |  |  |
|  |  | 燃气接入改造 |  |  |  |
| 15 | 环卫设施与垃圾分类 | 环卫设施改造 |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾分类改造 |  |  |  |
| 16 | 消防安全提升 | 消防车通道整治 |  |  |  |
|  |  | 消防设施改造 |  |  |  |
| 17 | 无障碍通道设施 | 无障碍通道设施改造 |  |  |  |

| 序号 | 改造项目 |  | 存在问题 | 改造策略 | 单项造价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 小区环境整治 |  |  |  |  |
| 18 | 小区风貌 | 小区大门及围墙改造 |  |  |  |
|  |  | 小区沿街建筑外立面整治 |  |  |  |
| 19 | 公共空间改造 | 公共活动场地改造 |  |  |  |
|  |  | 海绵设施改造 |  |  |  |
|  |  | 风雨连廊改造 |  |  |  |
| 20 | 绿化环境整治 | 既有植被改造 |  |  |  |
|  |  | 新增植被 |  |  |  |
|  |  | 新增道路绿化 |  |  |  |
| 21 | 停车设施整治 | 机动车停车设施整治 |  |  |  |
|  |  | 非机动车停车设施整治 |  |  |  |
| 22 | 标识系统改造 | 建筑标识改造 |  |  |  |
|  |  | 公共标识改造 |  |  |  |
| 四 | 服务设施提升 |  |  |  |  |
| 23 | 文体活动设施改造 | 康体设施改造 |  |  |  |
|  |  | 文化设施改造 |  |  |  |
|  |  | 儿童游乐设施改造 |  |  |  |
| 24 | 老人服务设施改造 | 老人日间照料中心和长者饭堂改造 |  |  |  |
|  |  | 老年人服务中心（站）改造 |  |  |  |
| 25 | 功能性服务设施改造 | 公共管理功能用房改造 |  |  |  |
|  |  | 物业用房改造 |  |  |  |
|  |  | 公共卫生间改造 |  |  |  |
|  |  | 增设邮政快递末端综合服务站 |  |  |  |
|  |  | 增设便民设施 |  |  |  |
| 26 | 长效管养 | 成立小区自治组织 |  |  |  |
|  |  | 聘用物业服务企业 |  |  |  |

| 序号 | 改造项目 |  | 存在问题 | 改造策略 | 单项造价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 服务设施提升 |  |  |  |  |
| 27 | 社区服务设施改造 | 改造建设社区服务中心 |  |  |  |
|  |  | 改造或建设社区综合服务设施 |  |  |  |
|  |  | 改造或建设社区养老服务设施 |  |  |  |
|  |  | 改造或建设社区拖育设施 |  |  |  |
| 五 | 片区联动改造 |  |  |  |  |
| 28 | 道路交通设施连片改造 | 交通组织优化 |  |  |  |
|  |  | 路权分配优化 |  |  |  |
|  |  | 增设立体步行通道 |  |  |  |
|  |  | 共享停车设施 |  |  |  |
|  |  | 适度开放封闭小区 |  |  |  |
| 29 | 市政公用设施连片改造 | 给排水设施连片改造 |  |  |  |
|  |  | 供电设施连片改造 |  |  |  |
|  |  | 通信设施连片改造 |  |  |  |
|  |  | 燃气设施连片改造 |  |  |  |
|  |  | 环卫设施与生活垃圾分类改造 |  |  |  |
| 30 | 公共空间和公共服务设施连片改造 | 改造补充急需设施 |  |  |  |
|  |  | 开放单位设施 |  |  |  |
|  |  | 公共活动场地共享 |  |  |  |
| 31 | 历史文化保护/文化与景观风貌 | 历史街区、历史建筑保护 |  |  |  |
|  |  | 历史街区、历史建筑修缮与活化利用 |  |  |  |
|  |  | 公共界面风貌控制 |  |  |  |
|  |  | 景观地域特色 |  |  |  |
|  |  | 建筑特色延续 |  |  |  |
|  |  | 文化特色标识 |  |  |  |

- 附表2：居民改造意愿问卷调查表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 职业： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住址 | 县（市、区） 街道 小区 栋 室 |  |  |  |  | 电话： |
|  | 是否同意改造 |  |  |  |  | 是（ ）否（ ） |
| 序号 | 改造项目 【黑体字为“基础类”】 |  |  |  |  | 改造意愿（√） |
| 一 | 建筑本体修缮 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑结构加固 | 既有建筑结构改造与加固 |  |  |  |  |
| 2 | 楼梯和公共空间更新改造 | 清理楼道 |  |  |  |  |
|  |  | 楼道构件修整 |  |  |  |  |
|  |  | 楼道照明灯更换 |  |  |  |  |
|  |  | 楼梯及公共走道空间内部饰面修缮 |  |  |  |  |
| 3 | 建筑外立面改造 | 拆除违章搭建 |  |  |  |  |
|  |  | 建筑外饰面清洗、修缮 |  |  |  |  |
|  |  | 破旧防盗网修缮（必要时） |  |  |  |  |
| 4 | 屋面整修 | 防雷排查整治 |  |  |  |  |
|  |  | 防水改造 |  |  |  |  |
| 6 | 无障碍及适老 化设施改造 | 住宅入口无障碍改造 |  |  |  |  |
|  |  | 楼梯间无障碍及适老化设施改造 |  |  |  |  |
| 7 | 更换和增设电梯 | 老旧电梯排查、维修 |  |  |  |  |
|  |  | 未设电梯住宅预留增设电梯位置或基础结构设施；未设电梯住宅增设电梯或更换老旧电梯 |  |  |  |  |
| 二 | 基础设施改造 |  |  |  |  |  |
| 8 | 建筑配套设施改造 | 建筑公共区域水电气改造 |  |  |  |  |
|  |  | 建筑公共区域污废分流改造 |  |  |  |  |
| 9 | 小区道路整治 | 车行道改造 |  |  |  |  |
|  |  | 人行道改造 |  |  |  |  |
| 10 | 给排水设施改造 | 供水系统改造 |  |  |  |  |
|  |  | 排水残旧管网改造 |  |  |  |  |
|  |  | 化粪池改造和清掏 |  |  |  |  |
|  |  | 雨污分流改造 |  |  |  |  |
| 11 | 供配电和照明设施改造 | 供配电设施改造 |  |  |  |  |
|  |  | 电力线路整治 |  |  |  |  |
|  |  | 照明设施改造 |  |  |  |  |
| 12 | 智慧设施提升改造 | 通信设施改造 |  |  |  |  |
|  |  | 通讯线路整治 |  |  |  |  |
|  |  | 安防设施改造 |  |  |  |  |
| 13 | 燃气设施改造 | 燃气管线整治 |  |  |  |  |
|  |  | 燃气接入改造 |  |  |  |  |
| 14 | 环卫设施与垃圾分类 | 环卫设施改造 |  |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾分类改造 |  |  |  |  |
| 15 | 消防安全提升 | 消防通道整治 |  |  |  |  |
|  |  | 消防设施改造 |  |  |  |  |
| 16 | 无障碍通道设施 | 无障碍通道设施改造 |  |  |  |  |

| 三 | 小区环境整治 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 小区风貌 | 小区大门及围墙改造 |  |
|  |  | 小区沿街建筑外立面整治 |  |
| 18 | 公共空间改造 | 公共活动场地改造 |  |
|  |  | 海绵设施改造 |  |
| 19 | 绿化环境整治 | 既有植被改造 |  |
|  |  | 新增植被 |  |
|  |  | 新增道路绿化 |  |
| 20 | 停车设施整治 | 机动车停车设施整治 |  |
|  |  | 非机动车停车设施整治 |  |
| 21 | 标识系统改造 | 建筑标识改造 |  |
|  |  | 公共标识改造 |  |
| 四 | 出资意愿 |  |  |
| 22 | 同意直接出资参与改造 |  | __________万元 |
| 23 | 同意使用（补缴）住宅专项维修资金 |  |  |
| 24 | 同意引入物业管理并缴纳物业费 |  |  |
| 35 | 同意让渡小区公共空间和公共收益等 |  |  |
|  | 您的其他需求或意见建议： |  | （可另附页） |
|  | 政策解读 老旧小区改造内容分为“基础类”和“完善提升类”。本表调查意愿主要为公共基础设施的“基础类”（改造资金来源主要为政府资金解决）；“提升类”按照“谁受益、谁出资”原则，各居民也可以提出比较迫切的改造需求。 |  |  |

- 附表3：居民满意度问卷调查表

填表时间：________年____月____日

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 职业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住址 | 县（市、区） 街道 小区 栋 室 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 调查内容 |  |  | 意 见（√） |  |  |  |
|  |  |  |  | 很满意 | 较满意 | 满意 | 不满意 |
| 1 | 改造意愿征求 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑本体修缮 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 基础设施改造 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小区环境整治 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 服务设施提升 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工质量 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 改造效果总体评价 |  |  |  |  |  |  |
| 意见和建议： |  |  |  |  |  |  |  |
| 签名： 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、由小区住户根据改造情况在意见栏内打勾，很满意得100%分值，较满意得80%分值，满意得60%分值，不满意不得分。

2、满分100分。改造意愿征求、建筑本体修缮、基础设施改造、小区环境整治、服务设施提升各12分，文明施工、施工质量各10分，对本小区改造总体评价20分。

- 附表4：城镇老旧小区改造方案投资估算表

| 序号 | 改造项目 | 工程内容 | 项目类型 | 估算价值/万元 |  |  | 技术经济指标 |  |  |  | 占投资比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 建安工程费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 投资估算（万元） |  |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 建筑本体修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑结构加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 既有建筑结构改造与加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 改造方案设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建设单位管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程勘察费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 预算编制费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 竣工图编制费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 工程建设监理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工图审查费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 工程保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 房屋安全鉴定费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 可研编制费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 招标代理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 检验监测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 工程造价咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 预备费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 用词说明

- 为方便各使用者准确执行该导则，对导则中出现词条作以下说明：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”；反有关标准面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2、条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。