## Sheet1
附件2
2017年第四季度及元旦节前燃气安全检查汇总表
检查时间：2017年12月13日-2017年12月14日
序号 | 检查企业（供应站）名称 | 地点 | 存在主要问题 | 发出整改通知书 | 备注
1 | 中山市东凤燃气有限公司 | 东凤镇 | 水封井未能起到水封的作用。 | 1
2 | 中山市东升燃气有限公司 | 东升镇 | 未安装御车拉断阀。 | 1
3 | 中山市石化石油气有限公司 | 火炬区 | （1）气库内的充装人员和工作人员无统一着装； （2）紧急自动切断装置无定期保养； （3）安全生产责任书无定期更新。 | 1
4 | 中山市富茂石油化工连锁 有限公司 | 南朗镇 | （1）卸车处无设置停车标志； （2）库区内的有大量杂物和杂草。 | 1
5 | 中山市中浪石油气有限公司 | 民众镇 | （1）储罐上的放散管顶盖缺一个； （2）管道安全阀放散管不足2.5米； （3）压缩机安全阀出口无接到室外； （4）储罐的法兰螺丝无定期保养； （5）制度无挂到墙上，充装人员和工作人员无统一着装。 | 1
6 | 中山市东升燃气有限公司兆隆瓶装燃气供应站 | 东升镇 | 在瓶库以外存放钢瓶。 | 1
7 | 中山市石化石油气有限公司横栏瓶装燃气供应站 | 横栏镇 | 瓶库与站外民用建筑达不到《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）的间距要求。 | 1
8 | 中山市石化石油气有限公司新发瓶装燃气供应站 | 火炬区 | （1）瓶库内无设置泄漏报警装置； （2）瓶库内的墙体有裂缝，制度无挂到墙上，送气人员无统一着装。 | 1
9 | 中山市石化石油气有限公司张家边瓶装燃气供应站 | 火炬区 | （1）瓶库内无设置泄漏报警装置； （2）制度无挂到墙上； （3）瓶库内无设置温控灭火器。 | 1
10 | 中山市石化石油气有限公司中南瓶装燃气供应站 | 南朗镇 | （1）瓶库内无设置泄漏报警装置； （2）制度无挂到墙上；（3）瓶库内无设置温控灭火器。 | 1
11 | 中山市中浪石油气有限公司十灵瓶装燃气供应站 | 民众镇 | （1）瓶库内无设置温控灭火器； （2）站门口无消防警示标志。 | 1
总计 | 对8家燃气经营企业及16家瓶装液化石油气供应站进行检查，共出动执法车辆8车次，出动检查人员25人次。其中对5家燃气经营企业及6家瓶装液化石油气供应站发出整改通知书。