## Sheet1
附件
2018年物业管理“双随机”检查汇总表
检查时间：2018年4月9日-10日
序号 | 项目名称 | 所在镇区 | 物业企业 | 存在主要问题 | 处理意见 | 备注
1 | 金爵豪庭 | 东凤 | 中山市民森物业管理有限公司 | 1、物业公司未将住宅专项维修资金转移到市住建局监管账户； 2、消防制度未上墙。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
2 | 天乙海岸名都 | 东凤 | 中山市天都城物业管理服务有限公司 | 消防制度未上墙，消防人员配置不足。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
3 | 御京明珠花园 | 东升 | 中山市金联物业管理有限公司 | 消防制度未上墙，消防设施配置不齐全。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
4 | 东方景翠居 | 东升 | 中山市名都物业管理有限公司 | 1、物业公司未办理物业服务合同备案； 2、物业公司未在中山市物业企业管理和诚信平台注册并登记录入企业诚信信息； 3、消防设施配置不齐全，维护记录不完善。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
5 | 东华花园 | 小榄 | 中山市卓尔清洁服务有限公司 | 1、物业公司未办理物业服务合同备案； 2、物业公司未在中山市物业企业管理和诚信平台注册并登记录入企业诚信信息。 | 下发整改通知书
6 | 东苑楼 | 小榄 | 中山市菊城房地产经营服务公司 | 无 | 无
7 | 古一乐丰花园翠华轩 | 古镇 | 中山市古一物业管理有限公司 | 消防人员配置不足，消防设施设备日常维护记录不完善。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
8 | 翠盈明珠花园 | 古镇 | 中山市祥运通物业管理有限公司 | 无 | 无
9 | 柏名轩 | 南头 | 中山市适安物业管理有限公司 | 楼顶消防管无水，压力表显示压力为零，处于无法工作状态。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
10 | 华辉花园 | 南头 | 中山市华辉物业管理有限公司 | 无 | 无
11 | 天盛花园 | 阜沙 | 中山市康建物业服务有限公司 | 部分消防设施设备损坏，不能正常启用；无火灾自动报警系统；水泵房未设置灭火器。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
12 | 万通豪庭 | 阜沙 | 中山市万通物业管理有限公司 | 消防制度未上墙。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
13 | 晟和园 | 民众 | 中山市嘉润物业管理有限公司 | 1、物业公司未在中山市物业企业管理和诚信平台注册并登记录入企业诚信信息； 2、物业公司未办理物业服务合同备案； 3、小区电梯2018年未进行年检；无消防安全制度和操作规程，无消防安全培训演练记录；消防值班人员无消防上岗证件，无消防值班交接记录和定期对消防设施设备进行维护保养的记录；消防控制设备信号不通电，部分楼层逃生指示灯不亮；消防管道井壁破损严重，火灾自动报警系统不通电、联动不通电；配电柜无挡鼠板，消防水池存在漏水，灭火器配备数量不足，无灭火器维护检查记录；消防电源不通电联动，无电气设备日常维护记录。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
14 | 丽豪花园 | 民众 | 中山市雅景物业管理有限公司 | 1、物业公司未登记中山市物业企业管理和诚信平台； 2、无充装好的防汛沙包；无消防安全培训和演练记录；消防值班、交班记录不规范；消防控制系统设备无法打印相关信息；部分灭火器过期；电气设施设备维护保养记录缺失。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
15 | 旭日华庭 | 三角 | 中山市大通物业服务有限公司 | 无定期对消防设施设备进行维护测试和保养的记录；消防控制设备不能打印信息；部分逃生指示标志存在问题；部分楼层的防火门堵塞、损坏；没有确保防火卷帘的配电柜启动开关处于自动位置，消防管道井内堆放杂物；消防控制室部分设备出在故障，部分楼层室内消防箱缺失水带；配电柜无挡鼠板，联动开关不在自动位置；防烟排烟系统送分口部分损坏；电气设备日常维护保养、检测记录缺失。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
16 | 粤林豪庭 | 三角 | 中山市合家乐物业服务有限公司 | 1、物业公司收到的维修资金未转移到市住建局开立的监管专户；开发商代收业主住宅专项维修资金； 2、小区监控设备无法正常使用；没有建立消防安全制度和操作规程，无消防安全检查巡查记录和消防安全培训和演练的记录；部分楼道内有停放单车；消防值班人员没有持证上岗，无消防值班、交班记录及消防设备维护测试保养记录；部分楼层通道堵塞，逃生指示灯不亮；消防控制设备无联动；配电柜无挡鼠板；部分灭火器过期并且配备数量不足，无灭火器定维护检查记录；无落实任何情况下不得切断消防电源的安全保障措施；无电气设施设备日常维护保养、检测的记录； 3、物业公司未登记中山市物业企业管理和诚信平台。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
17 | 宝利大厦 | 东区 | 中山市嘉年华物业管理有限公司 | 1、物业公司未登记中山市物业企业管理和诚信平台； 2、无沙包等防汛物资；没有建立消防安全制度和消防安全操作规程；无消防安全检查巡查、定期组织消防安全培训和消防演练的记录；无消防持证上岗人员，无消防值班、交班记录及定期对消防设施设备进行维护测试、保养的记录。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
18 | 华鸿水云轩 | 东区 | 中山市华鸿物业管理有限公司 | 缺少消防安全检查巡查及定期组织消防安全培训和消防演练的记录；发电机房无挡鼠板；部分灭火器过期。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
19 | 恒海花园 | 南区 | 中山市爱玛丽物业管理有限公司 | 没有配备防汛沙包等防汛物资；无消防安全检查巡查、定期组织消防安全培训和消防演练的记录；无逃生指示灯；部分防火门损坏；灭火器配备数量不足。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
20 | 金叶新村 | 南区 | 中山市理想物业管理有限公司 | 无 | 无
21 | 康怡居 | 黄圃 | 中山市卓粤物业管理有限公司 | 物业公司退管小区未办理退管手续 | 下发整改通知书
22 | 鸿基华庭 | 黄圃 | 中山市好帮手物业服务有限公司 | 消防控制室值班人员持证上岗但值班时间内未见值班人员在岗；无2017年7月以后的消防值班、交班记录；部分消防箱管道无出水；配电柜无挡鼠板；灭火器数量配备不足，楼层1楼无灭火器，且无灭火器维护记录；无电气设施设备维护保养等记录。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
23 | 鹿茵华庭 | 横栏 | 中山市荣顺物业管理有限公司 | 1、物业公司未在中山市物业企业管理和诚信平台注册并登记录入企业诚信信息； 2、消防控制设备无打印纸，不能打印相关信息。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
24 | 胜球阳光花园 | 横栏 | 中山尚悦物业管理有限公司 | 1、物业公司收到的维修资金未转移到市住建局开立的监管专户； 2、物业公司未在中山市物业企业管理和诚信平台注册并登记录入企业诚信信息； 3、抽查到部分楼层通道被堵塞；发电机房无挡鼠板。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
25 | 南兴家园 | 大涌 | 中山市共享物业管理有限公司 | 1、消防控制室未见消防安全制度及操作流程上墙，无消防设施设备维保单位，无消防持证上岗人员，消防设施设备维护保养较差（部分应急灯、安全出口指示灯不正常，部分消防门闭门器损坏，外消防栓接合器生锈严重保养欠佳，水枪软管部分松脱，消防系统的自动补水系统不正常、不能联动），未见三防应急物资； 2、物业公司未办理物业合同备案； 3、物业公司未在中山市物业企业管理和诚信平台注册并登记录入企业诚信信息。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
26 | 新世纪花园 | 大涌 | 中山市广浩物业管理服务有限公司 | 部分消防门有损坏，部分消防栓没水，消防水池缺少检查口、水位不正常。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
27 | 领东上筑花园 | 五桂山 | 中山市宝盛物业管理有限公司 | 消防控制室未见消防安全制度及操作流程上墙，无消防持证上岗人员，烟感部分失灵，消防远程控制不稳定，部分消防软管有松脱现象，消防水池水位不足。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
28 | 桂祥苑 | 五桂山 | 中山市蓉一物业管理有限公司 | 未办理物业服务合同备案 | 下发整改通知书
29 | 誉花园 | 沙溪 | 中山市合利物业管理服务有限公司 | 无消防持证上岗人员，烟感信号未见反馈，部分应急灯、安全出口指示灯不正常，部分消防门闭门器有缺失，未见三防应急物资。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
30 | 汇豪新天地花园 | 沙溪 | 中山市汇豪物业管理有限公司 | 消防控制室未见消防安全制度及操作流程上墙，电梯机房未见挡鼠板。架空层停放的电动车有乱拉乱接充电、无灭火器现象，无消防持证上岗人员，测试消防泵自动状态、联动状态未见反馈信号，远程自动失灵，消防水池未见水位检查口，消防水泵保养不到位。地下车库未见灭火器，灭火器不足，部分消防软管有松脱现象。消防出入口外有垃圾桶堵塞消防通道。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
31 | 康城花园 | 港口 | 东莞市中信物业管理有限公司中山分公司 | 消防自动控制没有信号反馈，联动不能动作；部分楼道的应急灯损坏，设备房的灭火器已过期。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
32 | 大信.芊翠家园 | 港口 | 中山市大信物业管理有限公司 | 消防远程不能停消防泵，部分灭火器已过期，需要更换。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
33 | 创兴广场 | 西区 | 中山市康建物业服务有限公司 | 无消防持证上岗人员，消防灭火器已过期，需更换。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
34 | 柏景苑 | 西区 | 中山市富源物业管理有限公司 | 无消防设施设备维保单位，无消防持证上岗人员，消防远程控制不能运行，消防卷帘未能正常工作，消防泵不能联动，没反馈信号，消防水带有缺失。防烟排烟系统的排风系统不能启动。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
35 | 乐陶苑商住楼 | 石岐区 | 中山市枫帆环境建设有限公司 | 无 | 无
36 | 东港湾花园 | 石岐区 | 中山市嘉信物业管理有限公司 | 无 | 无
37 | 名爵观园 | 南朗 | 中山市好好物业管理有限公司 | 无 | 无
38 | 恒富得名苑 | 南朗 | 中山市岭南物业管理有限公司 | 无 | 无
39 | 人才楼小区 | 火炬区 | 中山科技新城建设发展有限公司 | 1、消防水泵压力表损坏； 2、物业公司未在中山市物业企业管理和诚信平台注册并登记录入企业诚信信息。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
40 | 贝迪豪庭 | 火炬区 | 中山市好帮手物业服务有限公司 | 无 | 无
41 | 德雅湾家园 | 神湾 | 中山市德雅物业管理有限公司 | 1、消防控制室值班和维保记录不完善； 2、物业公司未在中山市物业企业管理和诚信平台注册并登记录入企业诚信信息。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
42 | 皇家翠苑商住小区 | 神湾 | 中山市德悦物业管理有限公司 | 无 | 无
43 | 东峻华庭住宅小区 | 三乡 | 中山市蓝钻物业管理有限公司 | 未与消防设施设备维保单位签订维保合同；无消防设施检查记录；防火门损坏；配电房无挡鼠板；消防水泵房水压表损坏。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
44 | 雅居乐花园 | 三乡 | 中山市雅居乐物业管理服务公司 | 无 | 无
45 | 尚美居 | 板芙 | 中山市百佳保全物业管理有限公司 | 1、无消防巡查记录；防火门损坏；消防水泵房压力表损坏； 2、未办理物业服务合同备案。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
46 | 盈悦豪庭 | 板芙 | 中山市中正物业管理有限公司 | 无消防设施维保合同。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
47 | 宏景园小区 | 坦洲 | 中山市建昌物业管理有限公司 | 楼层消防栓不能正常出水。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
48 | 绿杨居 | 坦洲 | 珠海华发物业管理服务有限公司中山分公司 | 小区消防设施设备损坏，不能正常启用。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
总计 | 共检查了48个物业项目，其中对15个项目发出整改通知书