附件：

中山市电动自行车充电库（棚）建设要求

一、电动自行车充电库（棚）平面布置要求

(一）住宅建筑应设置电动自行车充电库（棚），不得在住宅建筑的公共走道、楼梯间、门厅内存放电动自行车或者为电动自行车充电。

（二）电动自行车充电库（棚）防火分区的最大允许建筑面积参照现行国家标准规范要求执行。

（三）电动自行车充电库（棚）与楼梯间、疏散走道、安全出口之间应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙分隔，当隔墙上确需设置门、窗时，应采用甲级防火门、窗。

（四）独立设置的地上电动自行车充电库（棚）与其他建筑物之间的防火间距不宜低于6米，对于老旧住宅小区该防火间距可不低于4米。

（五）独立设置的电动自行车充电库（棚）的布置不应影响消防通车道、室外消防设施器材的正常使用。

（六）需设置排烟设施的电动自行车充电库（棚）每个防烟分区的建筑面积不宜超过500平方米，防烟分区不应跨越防火分区。

二、电动自行车充电库（棚）电气设置要求

（一）电动自行车充电库（棚）应设专用的充电配电箱。

（二）独立设置的电动自行车充电库（棚），充电配电箱应设在充电库外、靠近库门处。

（三）独立设置的电动自行车充电库（棚），配电箱应固定在车棚立柱上或车棚所依托的外墙墙面上，配电箱应设于干燥处且应采用防雨型，充电设施应具备定时充电、自动断电等功能。

（四）为电动自行车充电的线路插座应由取得相应资格的电工安装并固定敷设，配电线路必须符合电池同时充电时的负荷要求，不得私拉乱接电源线路。

三、电动自行车充电库（棚）消防设施器材设置要求

（一）电动自行车充电库（棚）内的室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统及灭火器等消防设施器材应依据现行国家标准规范要求执行。

（二）独立设置的电动自行车充电库（棚）应配置简易喷淋、干粉灭火器、独立式感烟火灾探测报警器等消防设施器材。